## Sheet1
TROŠKOVNIK Nabava, doprema i ugradnja uređaja i mjernih mjesta katodne zaštite za potrebe nadzora VT IR-TeTo
I. | Zamjena uređaja katodne zaštite
RB | Opis stavke | JM | Količina | Cijena | Ukupna cijena
1 | Nabava i montaža samostojećeg poliesterskog ormara s vlastitim temeljem za montažu na otvorenom, dimenzije ormara: 800x1800x320mm s vratima koja imaju bravu s učvršćenjem u tri točke i ključem, zaštite IP54, donja ploča s uvodnicama te temeljna razvodna ploča s ugrađenom stanicom katodne zaštite-transformatorsko ispravljačkim uređajem s automatskom regulacijom i diodno tiristorskim ispravljačem izlazne snage 3kVA i karakteristika: - napajanje: 230V, 50Hz, jednofazno, - izlazni napon: 0-30V DC, s podjelom na sekundaru transformatora: 0,2,4,6,8,10,20, 30V - izlazna struja:: 0-100A DC, - ugrađen drenažno zaštitni sklop 1V/150A - transformator s galvanskim odvojenim namotajima, izolacijske čvrstoće >3,7kV - trenaponske zaštitne i nadstrujne naprave primjerene strujnim krugovima mjerene s analognim industrijskim instrumentima izlazne DC napona i struje - upravljačka jedinica opremljena LCD display-em za prikaz mjerenih i zadanih veličina, tipkovnicom za podešavanje, konektorima za upravljačke i mjerne strujne krugove, automatska analogna regulacija podešena za lokalne uvjete i kompenzaciju lutajućih ac i dc - sabirnice za napojni kabel, mjerne kabele, strujne kabele i za uzemljenje trebaju biti složene prema shemi za svaku lokaciju ugradnje Na temeljnoj ploči treba osigurati prostor 200x300mm za buduću opremu daljinskog nadzora, a na donjoj ploči za baterije. Prateći građevinski radovi otkopavanja za temelj ormara, zatrpavanje i sanacija iskopa uključujući i betoniranje površine oko temelja prema lokalnim prilikama volumena do 1m3. | kpl | 1 |  | 0
2 | Nabava i montaža samostojećeg poliesterskog ormara s vlastitim temeljem za montažu na otvorenom, dimenzije ormara: 800x1800x320mm s vratima koja imaju bravu s učvršćenjem u tri točke i ključem, zaštite IP54, donja ploča s uvodnicama, te temeljna razvodna ploča s ugrađenom stanicom katodne zaštite-transformatorsko ispravljačkim uređajem s automatskom regulacijom i diodno tiristorskim ispravljačem izlazne snage 1kVA i karakteristika: - napajanje: 230V, 50Hz, jednofazno, - izlazni napon: 0-50V DC, s podjelom na sekundaru transformatora: 0,2,4,6,8,10,20,30,40 i 50V - izlazna struja:: 0-20A DC, - ugrađen drenažno zaštitni sklop 1V/40A - transformator s galvanskim odvojenim namotajima, izolacijske čvrstoće >3,7kV - prenaponske zaštitne i nadstrujne naprave primjereni strujnim krugovima mjerene s anolignim industrijskim instrumentima izlazne DC napona i struje - upravljačka jedinica opremljena LCD display-em za prikaz mjerenih i zadanih veličina,tipkovnicom za podešavanje, konektorima za upravljačke i mjerne strujne krugove, automatska analogna regulacija podešena za lokalne uvjete kompenzaciju lutajućih ac i dc - sabirnice za napojni kabel, za mjerne kabele, za strujne kabele te za uzemljenje trebaju biti složene prema shemi za svaku lokaciju ugradnje Na temeljnoj ploči treba osigurati prostor 200x300mm za buduću opremu daljinskog nadzora, a na donjoj ploči za baterije. Prateći građevinski radovi otkopavanja za temelj ormara, zatrpavanje i sanacija iskopa uključujući i betoniranje površine oko temelja prema lokalnim prilikama volumena do 1m3. | kpl | 1 |  | 0
3 | Nabava i montaža samostojećeg poliesterskog ormara dimenzije 250x1800x240 s vratima i bravicom za priključni i mjerni set HEP-a te montaža mjernog seta, uključujući radove ručnog iskopa. | kpl | 2 |  | 0
4 | Nabava i montaža referentne elektrode za trajnu ugradnju Cu/CuSO4 – IRRS, tubularnogoblika(valjčasta) promjera <60mm, dužine <250mm,radne površine porozne membrane <25000mm2,odstupanje potencijala prema kalomel elektrodi <10mV, vijek trajanja >30godina, ionskli izmjenjivač, sdodatnim kemijskim punilom s poroznom vrećom odjute, s priključnim kabelom NYY 2x2,5mm2 prosječneduljine 10 m. | kom | 2 |  | 0
5 | Nabava i montaža testnog čeličnog DC kupona(mjerne sonde) za trajnu ugradnjuMS-Fe/DC, s priključnim kabelomNYY 2x2,5mm2 prosječne duljine10 m, kontaktne površine u promjera <50mm, debljine stjenke kupona <10mm. | kom | 4 |  | 0
6 | Radovi demontaže postojećih stanica katodne zaštite zajedno s ormarima i uređajima uz otpajanje kabela i pripremom za ugradnju zamjenske opreme, razvrstavanje i zbrinjavanje otpada sukladno pravilima za pojedinu vrste otpada. | kpl | 2 |  | 0
7 | Ispitivanje instalacije i opreme, puštanje u rad(mjerenja sa podešavanjem), izrada i kompletiranje dokumentacije:- atesti- zapisnik o ispitivanju el. instalacija- izrada shema izvedenog stanja , za svaku stanicu katodne zaštite | klp | 2 |  | 0
I. UKUPNO Zamjena uređaja katodne zaštite |  |  |  |  | 0
II. | Zamjena mjernih mjesta katodne zaštite
1 | Nabava i ugradnja poliesterskog samostojećeg ormara za mjerno mjesto katodne zaštite opremljen s temeljnom pločom i sabirnicama za kabele 4x6mm2, 2x10mm2 , 4x25mm2 Dimenzije ormara: 250x250mmx848mm(š,d,v) Dimenzije temelja: 250x250x1140mm. | kpl | 6 |  | 0
2 | Demontaža postojećeg ormarića/stupića, odspajanje kabela, te sortiranje i zbrinjavanje stare opreme kao otpad. | kpl | 6 |  | 0
3 | Nabava i montaža referentne elektrode za trajnu ugradnju Cu/CuSO4 – IRRS S priključnim kabelom NYY 2x2,5mm2 prosječne duljine10 m Tubularnog oblika(valjčasta) promjera <60mm, dužine <250mm, radne površine porozne membrane <25000mm2, odstupanje potencijala prema kalomel elektrodi <10 mV, vijek trajanja >30 godina, ionskli izmjenjivač, s dodatnim kemijskim punilom s poroznom vrećom od jute. | kom | 6 |  | 0
4 | Nabava i montaža testnog čeličnog DC kupona (mjerne sonde)za trajnu ugradnju MS-Fe/DC s priključnim kabelom NYY 2x2,5mm2 prosječne duljine 10 m. Kontaktne površine u promjera <50mm, Debljina stjenke kupona <10mm. | kom | 12 |  | 0
5 | Ispitivanja i mjerenja na instalacijama i opremi, puštanje u rad, izrada dokumentacije i zapisnika o ispitivanju i sheme izvedenog stanja. | kpl | 6 |  | 0
II. UKUPNO Zamjena mjernih mjesta katodne zaštite |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | Zamjena uređaja katodne zaštite |  |  |  | 0
II. | Zamjena mjernih mjesta katodne zaštite |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (EUR) |  |  |  |  | 0