## 2025
TROŠKOVNIK ISPITIVANJA I BAŽDARENJA SIGURNOSNO ISPUŠNIH VENTILA
Na objektima plinsko-distribucijskog sustava Gradske plinare Zagreb d.o.o. prema zakonskoj regulativi Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom NN 75/2020, članak 16 - Sigurnosni pribor, točka 5 (Sigurnosni ventil vlasnik / korisnik mora održavati i dati podesiti prema uputama proizvođača i tehničkim specifikacijama, najmanje jedanput u dvije godine i to prije vanjskog pregleda, računajući od prvog pregleda opreme pod tlakom) - radovi se izvode na navedenim adresama. Davatelj usluge mora biti minimalno akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17020. Temeljem izvršenih ispitivanja davatelj usluge obavezan je za svaki predmetni sigurnosno ispušni ventil izdati uvjerenje o obavljenim radovima (izvještaj o ispitivanju) i staviti na svaki sigurnosno ispušni ventil naljepnicu ili plombu sa svojim identifikacijskim znakom te parametrima podešenosti sigurnosno ispušnog ventila.
R.br. | NAZIV OBJEKTA | ADRESA | tip sigurnosno ispušnog ventila | Ser.br. SIV | TLAK SBV | TLAK SIV (početak otvaranja) | kom | jedinična cijena (€) | ukupno (€)
1. | TE-TO (stara 50/6) - vodeni ispušnjaci | KUŠEVAČKA 10A | SVOP-K,DN32/50,PS16 PROCESNA OPREMA | 803,804, 805,806 | - | 3,5bar | 4
2. | TE-TO (STARA 50/6) - topl.stanica (vodeni) |  | G1"/5/4" - navojni KOVINA VV608 | 2042 | - | 3bar | 1
3. | TE-TO (STARA 50/6) |  | SVO-P-K INA PROJEKT,DN40 - prirubnički | 147 | 8,7bar | 8bar | 1
4. | TE-TO (STARA 50/6) - za grad |  | SVO-P-K INA PROJEKT,DN25 - prirubnički | 148 | 8,7bar | 8bar | 1
5. | VOJNA POLICIJA | ORANIČKI ODVOJAK (KRUG VOJNE POLICIJE) | 275-D,1"-navojni ITRON | GA00004240 GA00004242 | 85mbar | 95mbar | 2
6. | ZAPREŠIĆ SJEVER | BUKOVAČKA (STADION INTER-a) | SVM-P,DN100 INA SPECIJALNA OPREMA | 611 612 | 85mbar | 95mbar | 2
7. | COCA-COLA-NT | SACHSOVA bb | V20/2,1"-navojni TARTARINI | P042276 P042275 | 85mbar | 95mbar | 2
8. | COCA-COLA-ST |  | V/62,1"/1/2"x2"-navojni TARTARINI | P003302 P003301 | 1,5bar | 1bar | 2
9. | GAJNICE-NT | JOVINOVAČKA bb | V/51,1"x1"/1/2"-navojni TARTARINI | P034658 P034630 | 85mbar | 95mbar | 2
10. | GAJNICE-ST |  | V20/2,1"-navojni TARTARINI | P000520 P000522 | 2,8bar | 3,2bar | 2
11. | GALJUFOVA | GALJUFOVA 2 | V/51,1"x1"/1/2"-navojni TARTARINI | P031486 P031485 | 80mbar | 90mbar | 2
12. | GRAČANI | GRAČANSKA - GRAČEC | V/60,1"/1/2"x2"-navojni TARTARINI | P052557 P052559 | 85mbar | 95mbar | 2
13. | HARAMBAŠIĆEVA - NT | DONJE SVETICE - BRANIMIROVA | V/51,1"x1"/1/2"-navojni TARTARINI | P031484 P031487 | 85mbar | 95mbar | 2
14. | HARAMBAŠIĆEVA - ST |  | V20/2,1"-navojni TARTARINI | P031483 P031482 | 3,2bar | 3,5bar | 2
15. | KAJZERICA | PRILAZ JADRANSKOM MOSTU | V20/2,1"-navojni TARTARINI | P019498 P019499 | 2,8bar | 3,2bar | 2
16. | KOLAROVA | KOLAROVA 18 | 275-D,1"-navojni ITRON | 3400365371 3400365372 | 85mbar | 95mbar | 2
17. | KSAVER | RADIĆEVO ŠETALIŠTE bb | V/51,1"x1"/1/2"-navojni TARTARINI | P037481 P037482 | 85mbar | 95mbar | 2
18. | MAŽURANIĆEV TRG - NT | MAŽURANIĆEV TRG bb | 275-D,1"-navojni ITRON | GA00001701 GA00001704 | 80mbar | 90mbar | 2
19. | MAŽURANIĆEV TRG - ST |  | 155-D,1"-navojni ACTARIS | 1651309001 1651309002 | 3,2bar | 3,5bar | 2
20. | MUTIMIROVA | KRUG TRAUMATOLOŠKE BOLNICE | V50,1"x1"/1/2"-navojni TARTARINI | P022350 P022351 | 80mbar | 90mbar | 2
21. | PORSCHE | VELIKOGORIČKA bb | SVO-N, 1"-navojni METALORAD | 20 21 | 2,8bar | 3,2bar | 2
22. | RAVNICE | AUGUSTINČIĆEVA 2 | V50,1"x1"/1/2"-navojni TARTARINI | P034631 P034629 | 85mbar | 95mbar | 2
23. | SAVICA ŠANCI | CMP SAVICA ŠANCI bb | SVM,DN 50 INA SPECIJALNA OPREMA | 476 477 | 95mbar | 80mbar | 2
24. | SOPOT - NT | ERLICHOVA - ZEMLJAKOVA | V/51,1"x1"/1/2"-navojni TARTARINI | P031839 P0131838 | 95mbar | 80mbar | 2
25. | SOPOT - ST |  | V20/2,1"-navojni TARTARINI | P031840 P031841 | 2,8bar | 3,2bar | 2
26. | SPORT | PARKIRALIŠTE HOTELA PANORAMA | V/51,1"x1"/1/2"-navojni TARTARINI | P038130 P038129 | 85mbar | 95mbar | 2
27. | SREDIŠNJI PROSTOR | STONSKA 17 | SVO-N,1"-navojni INA SPECIJALNA OPREMA | 1460 1459 | 3,2bar | 2,8bar | 2
28. | SZABOVA | SZABOVA - BARUNA FILIPOVIĆA | V/51,1"x1"/1/2"-navojni TARTARINI | P0504992 P0504993 | 80mbar | 90mbar | 2
29. | TRNAVA | VUKOMERAČKA bb | V50,1"x1"/1/2"-navojni TARTARINI | P036121 P050261 P050257 | 85mbar | 95mbar | 3
30. | TRNOVČICA | TRNOVČICA kod br.107 | 275-D,1"-navojni ITRON | P052558 P052556 | 85mbar | 95mbar | 2
31. | VATROGASCI ZAPAD | JANKOMIR - SAMOBORSKA | 155-D,1"-navojni ROMBACH | 90.111.20.3 80.391.112.13 | 2,8bar | 3,2bar | 2
32. | SESVETSKA SOPNICA | ANTE STARČEVIĆA bb | SVM-P,DN 100 INA SPECIJALNA OPREMA | 625 624 | 85mbar | 95mbar | 2
33. | IVANEC | IV RAKITOVEC (PPMRS ZAPREŠIĆ) | V20/2,1"-navojni TARTARINI | P000521 P000518 | 3,2bar | 2,8bar | 2
34. | ZAPREŠIĆ CENTAR | KODRMANOVA bb | OPREMA SVO-MP,DN80 INA SPECIJALNA OPREMA | 752 753 | 85mbar | 95mbar | 2
35. | VELIKA GORICA - NT | MATICE HRVATSKE - MALOGORIČKA | SVM-P, DN100 INA SPECIJALNA OPREMA | 738 739 | 95mbar | 75mbar | 2
36. | VELIKA GORICA - ST | MATICE HRVATSKE - MALOGORIČKA | V20/2,1"-navojni TARTARINI | P017054 P017055 | 2,8bar | 3,2bar | 2
37. | GPZ - NT | RADNIČKA CESTA 1 | V/51,1"x1"/1/2"-navojni TARTARINI | P032809 P032808 | 85mbar | 95mbar | 2
38. | GPZ - ST | RADNIČKA CESTA 1 | V20/2,1"-navojni TARTARINI | P032811 P032810 | 3,2bar | 3,5bar | 2
39. | GPZ - RADIONA - REZERVOAR | RADNIČKA CESTA 1 | navojni 3/8" | 982 | - | 11 bar | 1
40. | GPZ - RADIONA - KOMPRESOR | RADNIČKA CESTA 1 | navojni 3/8" | 9437 | - | 14 bar | 1
41. | GPZ - ELEKTRO RADIONA - KOMPRESOR | RADNIČKA CESTA 1 | D/G-0,65, navojni 1/4" AZ | 783 | - | 11 bar | 1
42. | ROBNI TERMINALI ŽITNJAK | SERVISNA CESTA | V20/2,1"-navojni TARTARINI | P022002 P022003 | 2,8bar | 3,2bar | 2
43. | SESVETE JUG | RIMSKI PUT BB | V20/2,1"-navojni TARTARINI | P032218 P032217 | 2,8bar | 3,2bar | 2
44. | SHOPPING CITY ZAGREB | ZAPREŠIĆ | V20/2,1"-navojni TARTARINI | P036762 P036761 | 3,2bar | 2,8bar | 2
45. | PETRUŠEVEC | RADNIČKA CESTA | V20/2,1"-navojni TARTARINI | P041490 P041489 | 2,8bar | 3,2bar | 2
46. | ROBNI TERMINALI (JANKOMIR) | JANKOMIR 25 | V/61,1"/1/2"x2" TARTARINI | P019175 P019174 | 130mbar | 120mbar | 2
47. | STJEPAN RADIĆ | STUDENTSKI DOM STJEPAN RADIĆ | VSMSB,DN40/DN50 TARTARINI | 2736 | 140mbar | 120mbar | 1
48. | TEKSTILPROMET | ČAVIĆEVA bb | 275-D, 1"-navojni ACTARIS | 7286103001 7286103002 | 100mbar | 90mbar | 2
49. | ZET (DUBRAVA) | MANDLOVA (KRUG ZET-a) | DN 25 TARTARINI | P022353 | 130mbar | 120mbar | 1
50. | AGROPROTEINKA | INDUSTRIJSKA (SESVETSKI KRALJEVEC) | V20/2,1"-navojni TARTARINI | P0029695 | 1,8bar | 1,6bar | 1
51. | MLINAR | RADNIČKA CESTA 228c | SVM-N,1"-navojni SPECIJALNA OPREMA | 8584 8583 | 190mbar | 170mbar | 2
52. | VLADIMIRA VIDRIĆA | VLADIMIRA VIDRIĆA 1 | V20/2,1"-navojni TARTARINI | P040270 P040271 | 2bar | 1,7bar | 2
53. | AUTO ZUBAK | ZAGREBAČKA 117, VELIKA GORICA | 155D, PN16, 1", navojni ITRON | 2512 2513 | 2,8bar | 2,5bar | 2
54. | STRABAG | INDUSTRIJSKA CESTA 14, DONJA LOMNICA | 155D, PN16, 1", navojni ITRON | 2757 2758 | 1,7bar | 1,5bar | 2
55. | VALIPILE | ČULINEČKA 218 | SVMN,DN25,PS6, navojni | 539 | 260mbar | 240mbar | 1
|  |  |  | UKUPNO SIG.ISP. VENTILA |  |  | 103
UKUPNO bez PDV-a(€)
za Ponuditelja: ______________
(žig i potpis)