## troškovnik
TROŠKOVNIK - ODRŽAVANJE I SERVIS BLOK STANICA
R.br. | NAZIV | Tip aktuatora | Proizvođač
1. | BS IVANJA REKA | SEHAZ D-D1-125 SP/LBC | Fahlke
2. | BS ELKA | SEHAZ D-D1-125 SP/LBC | Fahlke
3. | BS ŽITNJAK | PAZ-D1-400-SR-HP/LBC | Fahlke
4. | BS ČULINEČKA | PAZ-D1-400-SR-HP/LBC | Fahlke
5. | BS PODSUSEDSKI MOST-ISTOK | FEHAES-FAQ-110-0-100 | Fasek
6. | BS PODSUSEDSKI MOST-ZAPAD | FEHAES-FAQ-110-0-100 | Fasek
7. | BS 1-MLAKA | PAZ-D1-125-SP/LBC | Fahlke
8. | BS 3-VELIKA GORICA | PAZ-D1-125-SP/LBC | Fahlke
9. | BS 1 -JUG | FEHAES-FAQ-080-0-80 | Fasek
10. | BS 2- SJEVER | FEHAES-FAQ-080-0-81 | Fasek
Red. Broj | Vrsta radova | Jed. mjera | Kom. | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
1 | PROVJERA UREĐAJA ZA POKRETANJE BLOK SLAVINE (naziv blok stanice red.br.od 1 - 10)
1.1 | ispitivanje funkcionalnosti sigurnosnog ventila na kućištu aktuatora | kom | 10
1.2 | Ispitivanje propusnosti brtvljenja spojeva sa sanacijom eventualnih propuštanja | kom | 10
1.3 | ispitivanje nepropusnosti napojnih vodova sa sanacijom eventualnih propusnosti | kom | 10
1.4 | ispitivanje odziva na inicijalno aktiviranje (što uključuje provjeru stanja opruge u cilindru) | kom | 10
1.5 | provjera rada ručne uljne pumpe | kom | 10
1.6 | provjera funkcionalnosti sklopa | kom | 10
UKUPNO (€):
Red. Broj | Vrsta radova | Jed. mjera | Kom. | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
2 | PROVJERA FUNKCIONALNOSTI UPRAVLJAČKE JEDINICE (naziv blok stanice red.br.od 1 - 10)
2.1 | testiranje rada LBC uređaja sa provjerom i podešavanjem zadanih parametara gradijenta aktiviranja | kom | 10
2.2 | kontrola rada tlačnog pilota i LBC pilota | kom | 10
2.3 | kontrola napojnih vodova sa sanacijom eventualnih propusnosti | kom | 10
2.4 | ručno testiranje pomoću LBC - zatvaranje i otvaranje blok slavine | kom | 10
2.5 | ručno testiranje pomoću hidraulike (pumpe) - zatvaranje i otvaranje blok slavine | kom | 10
2.6 | daljinsko testiranje komunikacije između Dispečerskog centra – blok stanice i odziva upravljačke jedinice na zadani nalog za zatvaranje i otvaranje, te podešavanje i funkcionalno ispitivanje upravljačke jedinice (Elka, I.Reka, Jug, Sjever, Podsusedski most istok i zapad) | kom | 6
2.7 | Detaljni pregled NEU/URI/URE opreme sa potrebnim ispitivanjima i mjerenjima; uključivo izradu popisa svih uređaja, opreme i instalacija, te izradu dokumentacije o obavljenom ispitivanju (dnevnik rada, izvještaj o detaljnom pregledu) za potrebe nadgledanja od strane MUP-a sektor za eksplozivne atmosfere | kom | 10
2.8 | kontrola funkcionalnosti upravljačke jedinice aktuatora | kom | 10
2.9 | dotezanje ili zamjena neispravnih dijelova instalacije ili komponenti (inox cijevi, hermeto spojnice…) | kom | 10
2.10 | Vizualna provjera svih gumenih crijeva,te zamjena po potrebi (Žitnjak i Čulinečka) | kom | 2
2.11 | Vizualna provjera svih mehaničkih manometara, te zamjena po potrebi | kom | 10
UKUPNO (€):
Red. Broj | Vrsta radova | Jed. mjera | Kom. | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
3 | PREGLED TLAČNIH SPREMNIKA (naziv blok stanice red.br.od 1 - 10)
3.1 | ispitivanje nepropusnosti sa sanacijom eventualnih propusnosti (izmjena brtvi,impulsnih vodova ili spojnih elemenata) | kom | 10
3.2 | provjera dušika u spremniku i po potrebi nadopuna | kom | 2
3.3 | provjera nivoa ulja u spremniku, i po potrebi nadopuna | kom | 8
3.4 | zamjena ulja (filtera) u spremniku na BS Jug i Sjever (15lit/stanici) | lit. | 30
UKUPNO (€):
Red. Broj | Vrsta radova | Jed. mjera | Kom. | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
4 | PREGLED SUSTAVA ZA ISPUHIVANJE (BAY-PASS) (naziv blok stanice red.br.od 1 - 10)
4.1 | ispitivanje pokretljivosti zapora na obilaznom vodu | kom | 10
4.2 | podmazivanje zapora na obilaznom vodu (V.Gorica,Mlaka) | kom | 2
4.3 | ocjena funkcionalnosti i tehničke ispravnosti (konstatirati zapisnički) | kom | 10
UKUPNO (€):
Red. Broj | Vrsta radova | Jed. mjera | Kom. | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
5 | ISPITIVANJE FUNKCIONALNOSTI I POKRETLJIVOSTI ZAPORA S PODMAZIVANJEM (naziv blok stanice red.br.od 1 - 10)
5.1 | funkcionalna provjera pokretljivosti zapora blok slavine 2 x godišnje (na kraju i na početku sezone) uvjetovana kako ručnim, automatskim i daljinskim aktiviranjem | kom | 10
5.2 | brtvena mast za podmazivanje sa teflonskih prstenova zapora ( 2x godišnje) | kom | 10
UKUPNO (€):
Red. Broj | Vrsta radova | Jed. mjera | Kom. | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
6 | HITNE INTERVENCIJE
6.1 | dolazak ekipe na hitne zahvate na lokaciju održavanja s odzivom u roku od maksimalno 24 sata tijekom radnog tjedna u ugovornom razdoblju (ponedjeljak-petak), odnosno prvog radnog dana nakon blagdana ili neradnih dana (radni sati se odnose na efektivno provedeno radno vrijeme na predmetnim objektima) uz osiguranje rezervnih dijelova i potrošnog materijala za potrebe hitnih zahvata | sati | 60
UKUPNO (€):
Red. Broj | Vrsta radova | Jed. mjera | Kom. | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
7 | RADOVI U RADIONICI
7.1 | - pripremne radnje za izvršavanje poslova tekućeg održavanja, - strojna obrada | sati | 16
UKUPNO (€):
SVEUKUPNO 1+2+3+4+5+6+7(€)
za Ponuditelja:
_______________________
(žig i potpis)