## GRUPA 1
TROŠKOVNIK ODRŽAVANJA BLOK STANICA
R.br. | NAZIV BLOK STANICE | Tip aktuatora | Proizvođač | Tip LBC
1. | BS IVANJA REKA | SEHAZ D-D1-125 SP/LBC | Fahlke | pLBC
2. | BS ELKA | SEHAZ D-D1-125 SP/LBC | Fahlke | pLBC
3. | BS ŽITNJAK | SEHAZ eco-D-1-125-SP (aktuator-hidraulični) SSEH 100 (elektro motor) | Fahlke | eLBC
4. | BS ČULINEČKA | SEHAZ eco-D-1-125-SP (aktuator-hidraulični) SSEH 100 (elektro motor) | Fahlke | eLBC
5. | BS 1-MLAKA | SEHAZ eco-D-1-125-SP (aktuator-hidraulični) SSEH 100 (elektro motor) | Fahlke | eLBC
6. | BS 3-VELIKA GORICA | SEHAZ eco-D-1-125-SP (aktuator-hidraulični) SSEH 100 (elektro motor) | Fahlke | eLBC
Sve stavke troškovnika potrebno je nakon završetka radova konstatirati zapisnički (odnosno izraditi dokumentaciju o ispitivanju)
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | količina | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
1 | PROVJERA UREĐAJA ZA POKRETANJE BLOK SLAVINE (naziv blok stanice red.br.od 1 - 6) - samo na kraju sezone
1.1 | ispitivanje funkcionalnosti sigurnosnih ventila | kom | 6 |  | 0
1.2 | Ispitivanje propusnosti brtvljenja spojeva sanacija eventualnih propuštanja | kom | 6 |  | 0
1.3 | ispitivanje ispravnosti upravljačkog uređaja elektrohidrauličkih aktuatora | kom | 6 |  | 0
1.4 | provjera rada ručne uljne pumpe | kom | 6 |  | 0
1.5 | provjera funkcionalnosti sklopa | kom | 6 |  | 0
|  | UKUPNO (€): |  |  | 0
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | količina | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
2 | PROVJERA FUNKCIONALNOSTI UPRAVLJAČKE JEDINICE (naziv blok stanice red.br.od 1 - 6) - samo na kraju sezone
2.1 | testiranje rada LBC uređaja sa provjerom i podešavanjem zadanih parametara gradijenta aktiviranja | kom | 6 |  | 0
2.2 | ispitivanje alarma elektrohidrauličkih aktuatora (nivo ulja, tlak ulja, motor, lokalno ili daljinsko upravljanje, status otvoren/zatvoren), test djelomičnoga koraka zatvaranja kuglaste slavine (PST) | kom | 6 |  | 0
2.3 | ručno testiranje pomoću LBC - zatvaranje i otvaranje blok slavine | kom | 6 |  | 0
2.4 | provjera baterija neprekidnog napajanja LBC-a, provjera napona baterija i po potrebi zamjena (2 baterije u setu), 21Ah | kom | 4 |  | 0
2.5 | daljinsko testiranje komunikacije između Dispečerskog centra – blok stanice i odziva upravljačke jedinice na zadani nalog za zatvaranje i otvaranje, te podešavanje i funkcionalno ispitivanje upravljačke jedinice | kom | 6 |  | 0
|  | UKUPNO (€): |  |  | 0
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | količina | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
3 | PREGLED TLAČNIH SPREMNIKA (naziv blok stanice red.br.od 1 - 6) - samo na kraju sezone
3.1 | ispitivanje nepropusnosti sanacija eventualnih propusnosti (izmjena brtvi,impulsnih vodova ili spojnih elemenata) | kom | 6 |  | 0
3.2 | provjera tlak dušika u spremniku i po potrebi nadopuna | kom | 6 |  | 0
3.3 | provjera nivoa ulja u spremniku i po potrebi nadopuna | kom | 6 |  | 0
|  | UKUPNO (€): |  |  | 0
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | količina | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
4 | PREGLED SUSTAVA ZA ISPUHIVANJE (BAY-PASS) (naziv blok stanice red.br.od 1 - 6) - samo na kraju sezone
4.1 | ispitivanje pokretljivosti zapora na obilaznom vodu | kom | 6 |  | 0
4.2 | ocjena funkcionalnosti i tehničke ispravnosti | kom | 6 |  | 0
|  | UKUPNO (€): |  |  | 0
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | količina | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
5 | ISPITIVANJE FUNKCIONALNOSTI I POKRETLJIVOSTI ZAPORA S PODMAZIVANJEM (naziv blok stanice red.br.od 1 - 6) - na početku i kraju sezone
5.1 | funkcionalna provjera pokretljivosti zapora blok slavine 2 x godišnje (na kraju i na početku sezone) uvjetovana ručnim, automatskim aktiviranjem | kom | 12 |  | 0
5.2 | provjera propusnosti blok slavine block bled testom (ispitivanje na nepropusnost preko drenažnog ventila) ( 2x godišnje) | kom | 12 |  | 0
5.3 | brtvena mast za podmazivanje blok slavine ( 2x godišnje) | kom | 12 |  | 0
|  | UKUPNO (€): |  |  | 0
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | količina | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
6 | HITNE INTERVENCIJE
6.1 | dolazak ekipe na hitne zahvate na lokaciju održavanja s odzivom u roku od maksimalno 24 sata tijekom radnog tjedna u ugovornom razdoblju (ponedjeljak-petak), odnosno prvog radnog dana nakon blagdana ili neradnih dana (radni sati se odnose na efektivno provedeno radno vrijeme na predmetnim objektima) uz osiguranje rezervnih dijelova i potrošnog materijala za potrebe hitnih zahvata | sati | 60 |  | 0
|  | UKUPNO (€): |  |  | 0
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | količina | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
7 | RADOVI U RADIONICI
7.1 | - pripremne radnje za izvršavanje poslova tekućeg održavanja, - strojna obrada | sati | 16 |  | 0
|  | UKUPNO (€): |  |  | 0
SVEUKUPNO 1+2+3+4+5+6+7(€) |  |  |  |  | 0
Za Ponuditelja:
(žig i potpis)

## GRUPA 2
TROŠKOVNIK ODRŽAVANJA BLOK STANICA
R.br. | NAZIV BLOK STANICE | Tip aktuatora | Proizvođač | Tip LBC
1. | BS PODSUSEDSKI MOST-ISTOK | FEHAES-FAQ-110-0-100 | Fasek | eLBC
2. | BS PODSUSEDSKI MOST-ZAPAD | FEHAES-FAQ-110-0-100 | Fasek | eLBC
3. | BS 1 -JUG | FEHAES-FAQ-080-0-80 | Fasek | eLBC
4. | BS 2- SJEVER | FEHAES-FAQ-080-0-81 | Fasek | eLBC
Sve stavke troškovnika potrebno je nakon završetka radova konstatirati zapisnički (odnosno izraditi dokumentaciju o ispitivanju)
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | količina | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
1 | PROVJERA UREĐAJA ZA POKRETANJE BLOK SLAVINE (naziv blok stanice red.br.od 1 - 4) - samo na kraju sezone
1.1 | ispitivanje funkcionalnosti sigurnosnih ventila | kom | 4 |  | 0
1.2 | Ispitivanje propusnosti brtvljenja spojeva sanacija eventualnih propuštanja | kom | 4 |  | 0
1.3 | ispitivanje ispravnosti upravljačkog uređaja elektrohidrauličkih aktuatora | kom | 4 |  | 0
1.4 | provjera rada ručne uljne pumpe | kom | 4 |  | 0
1.5 | provjera funkcionalnosti sklopa | kom | 4 |  | 0
|  | UKUPNO (€): |  |  | 0
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | količina | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
2 | PROVJERA FUNKCIONALNOSTI UPRAVLJAČKE JEDINICE (naziv blok stanice red.br.od 1 - 4) - samo na kraju sezone
2.1 | testiranje rada LBC uređaja sa provjerom i podešavanjem zadanih parametara gradijenta aktiviranja | kom | 4 |  | 0
2.2 | ispitivanje alarma elektrohidrauličkih aktuatora (nivo ulja, tlak ulja, motor, lokalno ili daljinsko upravljanje, status otvoren/zatvoren), test djelomičnoga koraka zatvaranja kuglaste slavine (PST) | kom | 4 |  | 0
2.3 | ručno testiranje pomoću LBC - zatvaranje i otvaranje blok slavine | kom | 4 |  | 0
2.4 | provjera baterija neprekidnog napajanja LBC-a, provjera napona baterija i po potrebi zamjena (2 baterije u setu), 21Ah | kom | 4 |  | 0
2.5 | daljinsko testiranje komunikacije između Dispečerskog centra – blok stanice i odziva upravljačke jedinice na zadani nalog za zatvaranje i otvaranje, te podešavanje i funkcionalno ispitivanje upravljačke jedinice | kom | 4 |  | 0
|  | UKUPNO (€): |  |  | 0
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | količina | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
3 | PREGLED TLAČNIH SPREMNIKA (naziv blok stanice red.br.od 1 - 4) - samo na kraju sezone
3.1 | ispitivanje nepropusnosti sanacija eventualnih propusnosti (izmjena brtvi,impulsnih vodova ili spojnih elemenata) | kom | 4 |  | 0
3.2 | provjera tlak dušika u spremniku i po potrebi nadopuna | kom | 4 |  | 0
3.3 | provjera nivoa ulja u spremniku i po potrebi nadopuna | kom | 4 |  | 0
|  | UKUPNO (€): |  |  | 0
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | količina | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
4 | PREGLED SUSTAVA ZA ISPUHIVANJE (BAY-PASS) (naziv blok stanice red.br.od 1 - 4) - samo na kraju sezone
4.1 | ispitivanje pokretljivosti zapora na obilaznom vodu | kom | 4 |  | 0
4.2 | ocjena funkcionalnosti i tehničke ispravnosti | kom | 4 |  | 0
|  | UKUPNO (€): |  |  | 0
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | količina | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
5 | ISPITIVANJE FUNKCIONALNOSTI I POKRETLJIVOSTI ZAPORA S PODMAZIVANJEM (naziv blok stanice red.br.od 1 - 8) - na početku i kraju sezone
5.1 | funkcionalna provjera pokretljivosti zapora blok slavine 2 x godišnje (na kraju i na početku sezone) uvjetovana ručnim, automatskim aktiviranjem | kom | 8 |  | 0
5.2 | provjera propusnosti blok slavine block bled testom (ispitivanje na nepropusnost preko drenažnog ventila) ( 2x godišnje) | kom | 8 |  | 0
5.3 | brtvena mast za podmazivanje blok slavine ( 2x godišnje) | kom | 8 |  | 0
|  | UKUPNO (€): |  |  | 0
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | količina | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
6 | HITNE INTERVENCIJE
6.1 | dolazak ekipe na hitne zahvate na lokaciju održavanja s odzivom u roku od maksimalno 24 sata tijekom radnog tjedna u ugovornom razdoblju (ponedjeljak-petak), odnosno prvog radnog dana nakon blagdana ili neradnih dana (radni sati se odnose na efektivno provedeno radno vrijeme na predmetnim objektima) uz osiguranje rezervnih dijelova i potrošnog materijala za potrebe hitnih zahvata | sati | 60 |  | 0
|  | UKUPNO (€): |  |  | 0
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | količina | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
7 | RADOVI U RADIONICI
7.1 | - pripremne radnje za izvršavanje poslova tekućeg održavanja, - strojna obrada | sati | 16 |  | 0
|  | UKUPNO (€): |  |  | 0
SVEUKUPNO 1+2+3+4+5+6+7(€) |  |  |  |  | 0
Za Ponuditelja:
(žig i potpis)