## KATODNA ZAŠTITA
TROŠKOVNIK GPRS SCADA II - Nabava, doprema i ugradnja opreme uređaja KZ sustavom za nadzor i upravljanje
Red. br. | Opis | Jed. mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
MATERIJAL I OPREMA
1. | Mjerni razdjelni ormarić s postoljem za smještaj mjerne garniture HEP-a | kom | 24 |  | 0
od poliestera sljedećih karakteristika: - ploča brojila, standardna, siva, SCHRACK IL900070-E - pondnožje oigurača NVO-00, 3 kom - sabirnica N i PE, MP-00, 2 kom - dimenzije: 250x250x1974 (ŠxDxV) mm - stupanj zaštite: IK-10; IP44 - boja: RAL 1003 - nominalni napon izolacije: AC 690 V - radna temperatura: -50 do +85 ° C - klasa zapaljivosti: V0 - klasa zaštite: II , sukladno projektnoj dokumenatciji.
2. | Mjerni razdjelni ormarić sa postoljem | kom | 10 |  | 0
od poliestera sljedećih karakteristika: - dimenzije: 250x250x1974 (ŠxDxV) mm - stupanj zaštite: IK-10; IP44 - boja: RAL 1003 - nominalni napon izolacije: AC 690 V - radna temperatura: -50 do +85 ° C - klasa zapaljivosti: V0 - klasa zaštite: II , sukladno projektnoj dokumenatciji.
3. | Razdjelni ormarić sa postoljem | kom | 5 |  | 0
od poliestera sljedećih karakteristika: - dimenzije: 397x320x1741 (ŠxDxV) mm - stupanj zaštite: IK-10; IP44 - boja: RAL 7035 - nominalni napon izolacije: AC 690 V - radna temperatura: -50 do +85 ° C - klasa zapaljivosti: V0 - klasa zaštite: II , sukladno projektnoj dokumenatciji.
0
4. | Montažna ploča s opremom za daljinski prijenos podataka za mjerno mjesto MM-TIP-1 | kom | 2 |  | 0
Parametri napajanja: - Univerzalni naponski priključak: 90 ~ 264VAC - Snaga: 59.34W - Izlazni napon: 13,8V - Izlazna struja: 3,8A - Učinkovitost : >=86% - Priključak napajanja: Stezaljka - Zaštita od kratkog spoja, preopterećenja i prenapona: Podržano - Zaštita od dubokog pražnjenja baterija: Podržano - LED indikacija prisutnosti napona: Podržano - Relejni izlaz AC OK: -ON -AC OK, -OFF - AC greška, -maksimalno opterećenje: 30V/1A - Kućište: 40x90x100mm (w x h x d) - Montaža na DIN letvu TS-35: Podržano Baterija: - Dimenzije: 151x65x94mm - Tip baterije: Olovni-kiselinski, bez održavanja - Nazivni napon: 12V - Kapacitet: 7,2Ah - Dimenzije: 105x90x58 mm (w x h x d) - Napajanje: 10-30Vdc - Potrošnja: Maksimalno 2W - Montaža na DIN letvu TS-35: Podržano RTU: Anaglogni ulazi Kanal 1 - galvanski izoliran - ulazna impedancija >=10MΩ - mjerni opseg 10V…+10V dc, - rezolucija 10mV, - točnost mjerenja 1%, ±10mV Anaglogni ulazi Kanal 2 - mjerenje napona akumulatora - mjerni opseg 0…30V dc, - rezolucija 0,1V, - točnost mjerenja 1%, ±0,1V Digitalni ulazi - 2 galvanski izolirana digitalna ulaza - naponski digitalni ulaz 10-30V dc - „0“ - > 0-10V dc - „1“ -> 10-30V dc Komunkacijski kanal: - standard - RS485 half duplex - protokol – MODBUS RTU Konfiguracija: preko sučelja RS485 Priključci: stezaljka Funkcija: - mjeri i obrađuje podatke sa mjernog mjesta (potencijal E, alarm niski/visoki E), napona akumulatora (Ubat, alarm niski napon baterije), detektira nestanak napajanja 230V te signal sa mikro sklopke na vratima koja daje informaciju da li su vrata razvodnog ormara otvorena ili zatvorena - svi podaci dostupni preko RS484 komunikacijskog kanala RS485 i modbus RTU protokola Ograničenje okoliša: Radna temperatura: -30 – 55 °C Relativna vlažnost okoline: 5 – 95 % (bez kondenzacije) Oprema za prijenos podataka: Rezerviran prostor za montažu Din šina + rezerviran prostor 120 x 50 mm Redne stezaljke za napajanje: Podržano 2x 1,5mm2 Redne stezaljke za komunikaciju: Podržano 2x 1,5mm2 , sukladno projektnoj dokumenatciji.
5. | Montažna ploča s opremom za daljinski prijenos podataka za mjerno mjesto MM-TIP-2 | kom | 13 |  | 0
Parametri napajanja: - Napon sistema: 12/24V - Maksimalni ulazni napon iz fotonaponskog modula: 55V - Maksimalna struja punjenja: 10A - Maksimalna struja pražnjenja: 10A - LVD (Low voltage disconection Voltage): 11,0V, AJD 9V….12V: x2 24V - LVR (Low voltage reconection Voltage): 12,6V, AJD 11V….13,5V: x2 24V - Float voltage: 13,8V, AJD 13V….15V: x2 24V - Pojačano punjenje: 14,4V : x2 24V, za napon baterije manji od 12V pojačano punjenje 2 sata - Prenaponska zaštita akumulatora: 16,5V: x2 24V - Zaštita od kontra polariteta: Podržano - Zaštita od preopterećenja: Podržano, ponovno pokretanje svake dvije minute - Tip punjenja: PWM - Temperaturna kompenzacija: -24mV/°C za 12V sistem: x2 24V - Radna temperatura: -20°C --- +55°C - Priključci: Stezaljke 27-10 AWG - Zaštita kućište: IP32 - Kućište: 168x92x41,5mm - Montaža na DIN letvu TS-35:Podržano Baterija: - Dimenzije: 151x65x94mm - Tip baterije: Olovni-kiselinski, bez održavanja - Nazivni napon: 12V - Kapacitet: 7,2Ah RTU: Analogni ulazi Kanal 1 - galvanski izoliran - ulazna impedancija >=10MΩ - mjerni opseg 10V…+10V dc, - rezolucija 10mV, - točnost mjerenja 1%, ±10mV Analogni ulazi Kanal 2 - mjerenje napona akumulatora - mjerni opseg 0…30V dc, - rezolucija 0,1V, - točnost mjerenja 1%, ±0,1V Digitalni ulazi - 2 galvanski izolirana digitalna ulaza - naponski digitalni ulaz 10-30V dc - „0“ - > 0-10V dc - „1“ -> 10-30V dc Komunkacijski kanal: - standard - RS485 half duplex - protokol – MODBUS RTU Konfiguracija: preko sučelja RS485 Priključci: stezaljka Funkcija: - mjeri i obrađuje podatke sa mjernog mjesta (potencijal E, alarm niski/visoki E), napona akumulatora (Ubat, alarm niski napon baterije), detektira nestanak napajanja 230V te signal sa mikro sklopke na vratima koja daje informaciju da li su vrata razvodnog ormara otvorena ili zatvorena - svi podaci dostupni preko RS484 komunikacijskog kanala RS485 i modbus RTU protokola Ograničenje okoliša: Radna temperatura: -30 – 55 °C Relativna vlažnost okoline: 5 – 95 % (bez kondenzacije) Oprema za prijenos podataka: Rezerviran prostor za montažu Din šina + rezerviran prostor 120 x 50 mm Redne stezaljke za napajanje: Podržano 2x 1,5mm2 Redne stezaljke za komunikaciju: Podržano 2x 1,5mm2 , sukladno projektnoj dokumenatciji.
6. | Pretvarač AC/DC - 230Vac/27,6Vdc - 60W | kom | 24 |  | 0
- Univerzalni naponski priključak 90 ~ 264VAC - Zaštita od kratkog spoja, preopterećenja i prenapona - Zaštita od dubokog pražnjenja baterija - LED indikacija prisutnosti napona - Relejni izlaz AC OK: (ON-AC OK), (OFF - AC greška), maksimalno opterećenje 30V/1A - Relejni izlaz Bat. Low: (OFF-baterija OK), (ONUbat<22V), maksimalno opterećenje 30V/1A - Montaža na DIN letvu TS-35/7.5 ili 15 , sukladno projektnoj dokumenatciji.
7. | Fotonaponski modul | kom | 13 |  | 0
Električne karakteristike: - Maksimalna snaga (Pmax): 30W - Napon kod Pmax (Vmp): 18.6V - Struja kod Pmax (Imp): 1.62A - Napon otvorenog kruga (Voc): 22.9V - Struja kratkog spoja (Isc): 1.77A - Temperaturni koeficijent Voc: -(0.40 ± 0.05)%/ °C - Temperaturni koeficijent Isc: (0.065 ±0.01)% /°C - Temperaturni koeficijent snage: -(0.5±0.05)%/ °C - NOCT (Air 20°C; Sun 0.8kW/m² wind 1m/s): 47±2°C - Radna temperatura: -40°C to 85°C - Maksimalni sistemski napon: 600V DC - Snaga tolerancija: + 3% - Ćelije : Monokristalna silicijska ćelija - Broj ćelija i spojeva: 36(2*18) - Dimenzije modula: 650mm[25.59in.]x350mm[13.78in.]x25mm[0.98in.] - Težina: 3.1kg[6.82lbs] - Priključni kabel: NYY 2x1,5mm2, duljina 10m , sukladno projektnoj dokumenatciji.
8. | Nosač za fotonaponski modul | kom | 13 |  | 0
Dimenzije kućišta fotonaponskog modula: 660mmx360mmx25mm, čelik, vruće pocinčan Nagib i orijentacija ugradnje: 45°, prema jugu Dimenzije čeličnog nosećeg stupa: Promjer 2'', visina 2m, čelik, vruće pocinčan Sidrena temeljna ploča: 0,25x0,25x0,05m, čelik, vruće pocinčann Betonski temelj : 0,5x0,5x0,6, marka betona MB25 Sidreni vijci: 4xM14 , sukladno projektnoj dokumenatciji.
9. | Diodno tiristorski poluupravljivi mosni ispravljač za napojnu stanicu katodne zaštite 1000VA | kom | 8 |  | 0
- nazivna struja 50A - nazivni napon 800V - reverzibilni napon minimalno 800V - ugrađen reverzibilni zaštitni sklop 800V/50A - ugrađen diodno tiristorski most s shuntom 60mV/20A - ugrađeni analogni industrijski instrumenti za mjerenja izlaznog DC napona i struje - povezivanje izvedeno direktno pomoću priključno rednih stezaljki , sukladno projektnoj dokumenatciji.
10. | Diodno tiristorski poluupravljivi mosni ispravljač za napojnu stanicu katodne zaštite 3000VA | kom | 1 |  | 0
- nazivna struja 200A - nazivni napon 800V - reverzibilni napon minimalno 800V - ugrađen reverzibilni zaštitni sklop 800V/200A - ugrađen diodno tiristorski most s shuntom 60mV/100A - ugrađeni analogni industrijski instrumenti za mjerenja izlaznog DC napona i struje - povezivanje izvedeno direktno pomoću priključno rednih stezaljki , sukladno projektnoj dokumenatciji.
11. | Upravljačka automatska jedinica za uređaj katodne zaštite | kom | 24 |  | 0
Upravljačka jedinica opremljena display-em za prikaz mjerenih i zadanih veličina, tipkovnicom za podešavanje, opto izoliranim komunikacijskim kanalom RS485 i MODBUS RTU protokolom, konektorima za upravljačke i mjerne strujne krugove, automatska regulacija podešena za lokalne uvjete i kompenzaciju lutajućih ac i dc struja prema tehničkoj specifikaciji za napojnu stanicu katodne zaštite TS-IT-97-1000VA. , sukladno projektnoj dokumenatciji.
12. | GPS sinkronizirana strujna sklopka | kom | 24 |  | 0
GPS sinkronizirana strujna sklopka prekidni napon 2-230V ac/dc. Specifikacije: Napajanje uređaja: 12-30V DC Dimenzije: 85x58x106 mm (w x h x d) Prekidni napon: 2- 230 V AC/DC Prekidna struja: 2 AC/DC Sinkronizacija: GPS, unutarnji RTC Ciklus: 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60 s Off Vrijeme: 0.1 to 59.9 s Prikaz: 2” grafički prikaz 128x32 Ambijentalna temperatura: - 20 °C do + 70 °C Komunikacija: MODBUS RTU preko RS 485 standarda , sukladno projektnoj dokumenatciji.
13. | 4G mrežni usmjerivač, prema specifikaciji: | kom | 39 |  | 0
RF karakteristike - 4G LTE model (Category 4) LTE FDD/TDD • 800/850/900/1800/2100/2300/2500/2600 MHz • Brzina prijenosa podataka (max): 150 Mbps down, 50 Mbps up WCDMA/DC-HSPA+ • 850/900/2100 MHz • Brzina prijenosa podataka (max): 42 Mbps down, 5.76 Mbps up GSM/GPRS • 900/1800 MHz • Brzina prijenosa podataka (max): 85.6 Kbps down, 85.6 Kbps up RF karakteristike - 3G HSPA+ mode • UMTS/HSPA+ • 900/2100 MHz • Brzina prijenosa podataka (max): 14.4 Mbps down, 5.76 Mbps up GSM/GPRS/EDGE • 850/900/1800/1900 MHz • Brzina prijenosa podataka (max): 384 Kbps down, 384 Kbps up Korisnička sučelja • 10/100 Base-T RJ45 Ethernet • RS-232 serijski port, DB9 konektor • RS-422/485, 4-žični port, Full-Duplex/Half-Duplex, Phoenix 1844249 konektor • USB 2.0 Mini-AB konektor • Mini-SIM slot (2FF) Digitalni ulazi/izlazi (dostupni na GPIO konektoru)
• Digitalni ulazi/izlazi: 2 ulaza ili izlaza dostupna korisniku na odabir • Digitalni ulazi: interni slabi pull-up, aktivan kada je povučen na dole ka GND • Digitalni izlazi: open-drain, 4-28V, bez prenaponske zaštite • Pinout: 1: +9..36VDC sa 500mA resetabilnim PTC osiguračem, 2: IO1, 3: IO2, 4: 1-Wire, 5: GND Digitalni ulazi/izlazi (dostupni na Power konektoru) • Digitalni ulazi/izlazi: 1 izlaz, 1 ulaz za detekciju starta • Digitalni izlaz: open-drain, 4-28V, 350 mA resetabilni osigurač • Ulaz za detekciju starta: aktivan kada je povučen gore na 9-36 VDC • Pinout: 1: +9..36VDC, 2: GND, 3: ulaz za detekciju starta, 4: digitalni izlaz Napajanje • Ulaz: 9-36 VDC • Ulazna zaštita: obrnuta polarizacija, tranzijenti, prenaponska zaštita (interni 1A osigurač sa vremenskim odmakom) Fizičke karakteristike • Dimenzije (D x Š x V): 101 x 88 x 30 mm • Težina: 248 gr • Status LED dioda: Power, Signal, Network, LAN (na Ethernet konektoru: Link, Activity) • Kućište: čelični lim debljine 0.8 mm • Alat za montažu na DIN šinu (opcija) Uvjeti eksploatacije i skladištenja • Radna temperatura: od -20°C do +70°C
• Temperatura skladištenja: od -40°C do +85°C • Relativna vlažnost: od 5% do 95% (bez kondenzacije) • IP zaštita: IP40 • Izolacija mreže: 1.5 kV RMS • Zaštita RS-485 porta (ESD): 2 kV Protokoli i funkcionalnosti • Mreža: TCP/IP, UDP/IP, DNS, DHCP klijent, DHCP server, DynDNS • Rutiranje: NAT, Static routes, PAT, Port forwarding, RIP, OSPF, VRRP, DMZ Support, Firewall (IP Filtering, MAC Filtering) • Aplikacije: udaljena kontrola putem SMS-a, slanje SMS-a, Telnet/SSH, SNMP, NTP, CLI, udaljeno upravljanje, upravljanje konekcijama • Chroot: podrška za shell skripte, LUA, Perl i kompajlirane C/C++ izvršne datoteke • Serijski portovi: RS-232 i RS-485, Modbus (TCP/IP and serial RTU), Serial over TCP/UDP kao i konzola na serijskom portu • USB port kao serijski port • VPN/Security: IPsec (IKEv1 and IKEv2), OpenSSL biblioteke, GRE (sa keepalive opcijom), OpenVPN, L2TP, PPTP; Enkripcije: AES, Blowfish, IPsec i OpenVPN tuneli uz moguću autentifikaciju sa certifikatima (upload CA, private i CRL certifikata kao i private key fajlova na uređaj), IPsec i OpenVPN tuneli uz autentifikaciju sa pre-shared key fajlovima , sukladno projektnoj dokumenatciji.
14. | Prenaponska zaštita | kom | 24 |  | 0
Prenaponska zaštita 12V, 1,5 kA , sukladno projektnoj dokumenatciji.
15. | Akumulator 12V, 7,2Ah | kom | 48 |  | 0
Olovno-kiselinski akumulator 12V, 7,2Ah, dimenzija 151x34x94mm , sukladno projektnoj dokumenatciji.
16. | Mikroprekidač za vrata | kom | 39 |  | 0
Mikroprekidač za vrata IP65, nazivni napon 400V, nazivna struja 1,8A. Specifikacija: - Neto širina: 55,00mm - Neto visina: 40,00mm - Neto dubina: 74,00mm - Nazivni napon: 400V - Nazivna struja: 1,8A - IP stupanj zaštite: IP65 - Boja: crna - Materijal: Plastika , sukladno projektnoj dokumenatciji.
17. | Poluvodička polarizacijska ćelija | kom | 4 |  | 0
sljedećih karakteristika: - struja udara munje (8/20 µS): 40 kA - AC struja kvara (30 ciklusa 50Hz): 1 kAef - DC blokadni napon: -3/+1 V , sukladno projektnoj dokumenatciji.
18. | Ion-rezistentna retencijska stacionarna referentna elektroda (Cu/CuSO4 zas.) | kom | 3 |  | 0
sljedećih karakteristika: - dužina 190 mm, promjer 46 mm - kontaktna površina min. 274 cm2 - porozna membrana + električni mulj + ionski izmj. - maksimalna struja opterećenja 3 µA - stabilnost potencijala ±10 mV - prik. kabel NYY 1x6 mm2 (2x2,5 mm2) dužine 10m , sukladno projektnoj dokumenatciji.
19. | Mjerna sonda za ugradnju u tlo | kom | 7 |  | 0
s priključnim kabelom NYY 2x2,5 mm2 dužine 10 m, (površina čelične pločice min 15 cm2) , sukladno projektnoj dokumenatciji.
20. | Set za strujni kabelski priključak | kom | 2 |  | 0
prema shemi (KP-1). Kabelski izvod se sastoje od kompleta za kabelski zavar na čeličnu cijev s kabelskom izolacijskom smolom (spojnicom) i kabelom tipa NYY minimalnog presjeka 25 mm2 prosječne dužine 15 m u zaštitnoj PEHD rebrastoj cijevi Ф 50 mm. , sukladno projektnoj dokumenatciji.
21. | Set za mjerni kabelski priključak | kom | 2 |  | 0
Kabelski izvod se sastoje od kompleta za kabelski zavar na čeličnu cijev s kabelskom izolacijskom smolom (spojnicom) i kabelom tipa NYY minimalnog presjeka 6 mm2 prosječne dužine 15 m u zaštitnoj PEHD rebrastoj cijevi Ф 50 mm. , sukladno projektnoj dokumenatciji.
22. | Energetski/signalni 0,6/1 kV kabel izoliran i oplašten PVC-om, tip kao NYY 1x25 mm2 | m' | 20 |  | 0
23. | Energetski/signalni 0,6/1 kV kabel izoliran i oplašten PVC-om, tip kao NYY 3x4 mm2 | m' | 120 |  | 0
24. | Energetski/signalni 0,6/1 kV kabel izoliran i oplašten PVC-om, tip kao NYY 3x2,5 mm2 | m' | 80 |  | 0
25. | Instrumentacijski kabel izoliran PE-om, sa zajedničkim zaslonom, oplašten PVC-om, tip kao RE-2Y(St)Y 2x2x1,3 mm2 | m' | 30 |  | 0
26. | Dvoslojna korugirana cijev izrađena iz PEHD-a DN 50 (37) | m' | 250 |  | 0
sa rebrastom vanjskom i glatkom unutrašnjomm stijenkom
27. | PVC kabelski štitnici i PVC traka upozorenja | m' | 100 |  | 0
28. | Traka uzemljenja FeZn 30x4 mm | m' | 85 |  | 0
29. | FeZn križna spojnica 80x80 mm | kom | 14 |  | 0
30. | Sitni, spojni i montažni materijal | kpl | 1 | 0 | 0
(vijci, matice, kabelske stopice, izolir trake, kabelske uvodnice, PVC vezice, brojevi za oznake vodiča, natpisi upozorenja, natpisne pločice, bitumen silikonski i trajno elastični kit, uljana boja, cink sprej itd.)
0
| MATERIJAL I OPREMA (UKUPNO): |  |  |  | 0
Red. br. | Opis | Jed. mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
RADOVI
1. | Pripremni radovi | kpl | 1 |  | 0
Pripremni radovi na kompletiranju alata, strojeva i opreme za početak radova, obilazak trase, razrada detaljnih operativnih planova, predradnje provjere kvalitete postupaka izvedbe specifičnih radova, kpl etiranje dokumentacije kvalitete za materijal i radne postupke prije montaže, troškovi pripreme i provođenja kontrole kvalitete materijala na skladištu prije i za vrijeme transporta na radilište, troškovi osiguranja od šteta u tijeku izvedbe radova i sl.
2. | Radovi preseljenja postojeće mjerne garniture HEP-a u novi razvodni ormar HEP-a (obaveza investitora) | kpl | 24 |  | 0
U stavku je uključeno: - radovi na koordinaciji investitor - HEP za izdavanje potrebne dokumentacije za preseljenje EE priključka - odspajanje kabela i demontaža postojeće opreme mjerne garniture HEP-a, te ponovna montaža i spajanje u novi razvodni ormar HEP-a
3. | Montaža razvodnog ormara tip definiran projektnom dokumentacijom sa postoljem za potrebe HEP-a | kom | 24 |  | 0
od poliestera dimenzija 250x250x1974 (ŠxDxV) mm, za smještaj EE priključka, opremljen montažnom pločom za prihvat mjerne garniture HEP-a
4. | Montaža razvodnog ormara tip definiran projektnom dokumentacijom sa postoljem za mjerno mjesto daljinske dojave | kom | 10 |  | 0
od poliestera dimenzija 250x250x1974 (ŠxDxV) mm, sa uvlačenjem kabela te spajanjem kabela na redne stezaljke i označivanjem prema shemi spajanja mjernog mjesta za daljinski prijenos podataka.
5. | Montaža razvodnog ormara tip definiran projektnom dokumentacijom sa postoljem za mjerno mjesto daljinske dojave | kom | 5 |  | 0
od poliestera tip definiran projektnom dokumentacijom dimenzija 397x320x1741 (ŠxDxV) mm, uvlačenje kabela te spajanje kabela na redne stezaljke i označivanjem prema shemi spajanja.
6. | Demontaža i ponovna montaža postojeće montažne ploče u postojeći razdjelni ormar. | kpl | 24 |  | 0
U stavku je uključeno odspajanje kabela, izoliranje završnih vodiča kabela, demontaža montažne ploče, doprema u radionicu na nadogradnju te ponovna doprema, montaža i spajanje nadograđene montažne ploče na lokaciju. Izvodi se kod nadogradnje postojeće napojne stanice
7. | Nadogradnja postojeće montažne ploče prema projektnoj dokumentaciji. | kpl | 24 |  | 0
Stavka podrazumijeva radove u radioni na nadogradnji postojeće napojne stanice potrebnom opremom za automatsku regulaciju i pripremom za daljinski prijenos podataka sukladno zahtjevima prema projektnoj dokumentaciji.
8. | Montaža opreme za daljinski nadzor mjernog mjesta katodne zaštite | kpl | 15 |  | 0
Oprema na temeljnoj ploči montira se u razdjelni ormar od poliestera tip kao prema projektnoj dokumentaciji.
9. | Montaža i spajanje pretvarača AC/DC - 230Vac/27,6Vdc - 60W | kom | 1 |  | 0
Montira se prilikom nadogradnje postojeće napojne stanice.
10. | Montaža i spajanje fotonaponskog modula | kom | 13 |  | 0
Montira se na nosač fotonaponskog modula na visinu od 2,5m. Stavka obuhvaća i spajanje kabela od mjernog mjesta do spojne kutije na FN modulu.
11. | Montaža nosača za fotonaponski modul | kom | 13 |  | 0
Montira se na betonski temelj 500x500x600mm (DxŠxV) preko sidrenih vijaka.
12. | Montaža i spajanje diodno tiristorskog poluupravljivog mosnog ispravljača za napojnu stanicu katodne zaštite tip definiran projektnom dokumentacijom | kom | 1 |  | 0
Montira se prilikom nadogradnje postojeće napojne stanice na lokaciji NS-a.
13. | Montaža i spajanje upravljačke automatske jedinice | kom | 1 |  | 0
Montira se prilikom nadogradnje postojeće napojne stanice na lokaciji NS-a.
14. | Montaža i spajanje GPS sinkronizirane strujne sklopke | kom | 1 |  | 0
Montira se prilikom nadogradnje postojeće napojne stanice na lokaciji NS-a.
15. | Parametriranje 4G routera na stanicama katodne zaštite | lokacija | 39 |  | 0
ugradnja 4G mrežnog usmjerivača konfiguracija komunikacijskih postavki 4G mrežnog usmjerivača te uspostava serijske komunikacije prema kontroleru katodne zaštite ispitivanje komunikacije prema kontroleru katodne zaštite konfiguracija komunikacijskih postavki 4G mrežnog usmjerivača te uspostava komunikacije prema GPZ procesnoj mreži ispitivanje komunikacije prema komunikacijskom PLC-u kompletna podrška klijentu prilikom puštanja u rad
16. | Montaža i spajanje prenaponske zaštite na mjernom setu (12V/1,5kA) | kom | 1 |  | 0
Montira se prilikom nadogradnje postojeće napojne stanice na lokaciji NS-a..
17. | Montaža i spajanje akumulatora | kom | 48 |  | 0
Montira se prilikom nadogradnje postojeće napojne stanice.
18. | Montaža i spajanje mikroprekidača za vrata | kom | 39 |  | 0
Montira se prilikom nadogradnje postojeće napojne stanice.
19. | Montaža i spajanje nove poluvodičke polarizacijske ćelije | kom | 4 |  | 0
u mjerni razdjelni ormarić
20. | Demontaža i ponovna montaža i spajanje postojeće poluvodičke polarizacijske ćelije | kom | 1 |  | 0
u mjerni razdjelni ormarić
21. | Montaža referentne elektrode | kom | 3 |  | 0
22. | Montaža mjerne sonde | kom | 7 |  | 0
23. | Montaža strujnog kabelskog priključka sa zavarivanjem kabela termitnim (Cadweld) postupkom zavarivanja i izoliranjem spojeva, te polaganje kabela do mjerne kutije. Kabelski priključak ispitati prema protokolu o termitnom zavarivanju, ispitati ispravnost galvanske veze i elektroprobojnost izolacije i izraditi kontrolni list. Kabelski priključak i razvod izvesti prema shemi spajanja | kom | 2 |  | 0
24. | Montaža mjernog kabelskog priključka | kom | 2 |  | 0
sa zavarivanjem kabela termitnim (Cadweld) postupkom zavarivanja i izoliranjem spojeva, te polaganje kabela do mjerne kutije. Kabelski priključak ispitati prema protokolu o termitnom zavarivanju, ispitati ispravnost galvanske veze i elektroprobojnost izolacije i izraditi kontrolni list. Kabelski priključak i razvod izvesti prema shemi spajanja
25. | Polaganje u rov kabela NYY 1x25 mm2 | m' | 20 |  | 0
26. | Polaganje u rov kabela NYY 3x4 mm2 | m' | 120 |  | 0
27. | Polaganje u rov kabela NYY 3x2,5 mm2 | m' | 80 |  | 0
28. | Polaganje u rov kabela RE-2Y(St)Y 2x2x1,3 mm2 | m' | 30 |  | 0
29. | Provlačenje kabela u PEHD rebraste zaštitne cijevi s duplom stjenkom Ф 50 mm | m' | 250 |  | 0
30. | Polaganje PVC kabelskih štitnika i PVC trake upozorenja | m' | 100 |  | 0
31. | Polaganje trake uzemljenja FeZn 30x4 mm | m' | 85 |  | 0
32. | Montaža FeZn križne spojnice | kom | 14 |  | 0
33. | Građevinski radovi ručnog iskopa i izrade betonskog temelja za nosač fotonapokog modula dimenzija 500x500x600 mm | kom | 13 |  | 0
34. | Građevinski radovi na demontaži i ponovnoj montaži razdjelnih ormara mjernih mjesta Stavka obuhvaća uklanjanje postojećih razdjelnih ormarića/stupića, iskop i proširenje rova za montažu novog ili dodatnog razdjelnog ormara za smještaj opreme za daljinski prijenos podataka, betoniranje novog temelja s betonskim platoom ispred mjernog mjesta, vađenje i ponovno postavljanje betonskih ploča za popločenje, kao i ostale građevinske radove ovisno o zahtjevima pojedine lokacije. | kpl | 15 |  | 0
35. | Građevinski radovi na demontaži i ponovnoj montaži razdjelnih ormara napojnih stanica Stavka obuhvaća uklanjanje temelja postojeće napojne stanice, iskop i proširenje rova za montažu novog razdjelnog ormara za smještaj mjerne garniture HEP-a, betoniranje novog temelja s betonskim platoom ispred napojne stanice, vađenje i ponovno postavljanje betonskih ploča za popločenje, kao i ostale građevinske radove ovisno o zahtjevima pojedine lokacije. | kpl | 24 |  | 0
36. | Građevinski radovi ručnog iskopa i sanacije rova za montažu ugradbene referentne elektrode | m3 | 3 |  | 0
37. | Građevinski radovi ručnog iskopa i sanacije rova za montažu mjerne sonde | m3 | 7 |  | 0
38. | Građevinski radovi ručnog iskopa i sanacije rova za montažu kabelskog priključka/kabelske spojnice | m3 | 2 |  | 0
39. | Strojni iskop rova 0,4x0,8 za polaganje kabela/FeZn trake sa sanacijom rova na zemljanoj površini | m' | 200 |  | 0
40. | Ispitivanje električne instalacije na sigurnost napojne stanice sukladno normama i pravilnicima na snazi na svakoj lokaciji | kom | 24 |  | 0
41. | Puštanje u rad i podešavanje parametara napojne stanice katodne zaštite (funkcijsko ispitivanje i podešavanje) | kpl | 24 |  | 0
42. | Ispitivanje polarizacijske ćelije i mjerenje otpora uzemljenja na svim lokacijama mjernih mjesta opremljenih s PPĆ | kom | 11 |  | 0
43. | Puštanje u rad i podešavanje opreme na mjernim mjestima | kpl | 15 |  | 0
44. | Izrada dokumentacije / projekta izvedenog stanja. | kpl | 39 |  | 0
Nakon izrade projekta izvedenog stanja potrebno je pribaviti ovjeru od glavnog projektanta. Navedeno podrazumijeva i izradu električne sheme svake pojedinačne napojne stanice i mjernog mjesta koje se nadograđuje.
45. | Nepredvidivi - dodatni radovi |  |  |  | 0
| -rad projektanta | h | 10 |  | 0
| -rad inženjera | h | 10 |  | 0
| -rad tehničara - 10 h | h | 10 |  | 0
| -servisno vozilo - 100 km | km | 100 |  | 0
| RADOVI (UKUPNO): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA OPREME, MATERIJALA I MONTAŽNIH RADOVA - KATODNA ZAŠTITA
I | MATERIJAL I OPREMA - KATODNA ZAŠTITA |  |  | 0
II | RADOVI - KATODNA ZAŠTITA |  |  | 0
I + II | SVEUKUPNO: |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA: KATODNA ZAŠTITA
I | MATERIJAL I OPREMA | € | 0
II | MONTAŽNI RADOVI | € | 0
SVEUKUPNO RADOVI KZ: |  | € | 0