## troškovnik
TROŠKOVNIK - SIGURNOSNO OPREMANJE ZAMJENA DIJELA OPREME I UREĐENJE PROSTORIJE SCADA
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJEKoličina
|  | količina | cijena
1. | Izrada detaljnog projektnog rješenja sa tekstualnim i grafičkim dijelom | 1
KONTEJNERSKA KONSTRUKCIJA I TEMELJ
2. | Kontejner modularnog podatkovnog centra s konstrukcijom od tvornički hladno valjanih, zavarenih čeličnih profila, u skladu s ISO standardom. | 1
Vanjske maksimalne mjere: 6060 x 3000 x 2850 (dužina x širina x visina)
Boja: RAL 9002
Pod nosivosti minimalno 250kg/m2 s lokalnim pojačanjima za predviđene ormare i opremu, završni materijal je antistatički PVC.
Slojevi poda, krova i zidova s ispunom od kamene vune za vatrootpornost EI60.
Zidovi od glatko pocinčanog, plastificiranog lima i PP vrata
3. | Izrada betonskog temelja i kabelske trase | 1
Strojni iskop, šalovanje, armiranje, betoniranje betonskog podesta za postavljanje tehničkog kontejnera
IT ORMARI, PDU I SENZORI
4. | Dobava, isporuka i montaža serversko komunikacijskog IT ormara, nosivosti minimalno 1750kg, ŠxDxV 750mm do 800mmx1050mm do 1100mmx42U,s prednjim perforiranim jednostrukim i stražnjim preforiranim dvostrukim vratima, minimalna perforacija vrata 75% | 2
5. | Dobava, isporuka i montaža pametne vertikalne distribucijske letve s mjerenjem potrošnje, s mogućnošću mjerenja temperature i vlage te lokalnog i daljinskog nadzora, sa ugrađenih minimalno 18 x C13 + 2 x C19 konektora, muški utikač IEC 60309 16 A 2P + E | 4
6. | Dobava, isporuka i montaža statičke preklopke za IT opremu s jednostrukim napajanjem, maksimalne visine 1U; minimalno: 16A, 230V, 50/60Hz, 2 x IEC C20, 8 x IEC C13, 1 x IEC C19 | 1
IZRADA NOVE I PRILAGODBA POSTOJEĆE PASIVNE OPTIČKA MREŽE
7. | Radovi na prilagodbi optičke infrastrukture. Izrada rova, provlačenje kroz postojeće zdence, izrada spojnica. | 1
Montaža kabelskih kanalica i prebacivanje postojeće mrežne opreme.
Uključeni: 1 kom MM 24 niti i 1 kom SM 24 niti
Dobava i montaža zidnog ormara minimalno: 600x635x395, 19"",12U
8. | Radovi na optičkoj infrastrukturi i povezivanju. Povlačenje MM OM4 4-nitnog kabela kroz postojeći DTK od postojećeg switcha do budućeg kontejnerskog switcha. Priprema prespojnog svjetlovodnog panela, splicanje i mjerenje. | 1
ELEKTRO RADOVI, OPREMA ZA NAPAJANJE I RADOVI NA POVEZIVANJU
9. | Dobava, isporuka i montaža UPS uređaja minimalne snage 10kVA, minimalne autonomije 25 min kod opterećenja od 10 kW, 60min kod 5kW | 1
Pristupanje, upravljanje i nadzor lokalno i daljinski, te mogućnost integracije u nadzorni sustav
10. | Dobava, isporuka i montaža strujnih razvodnih ormara sa ugrađenim mrežno/agregatskim poljem i UPS distribucijskim poljem te izvedba električih instalacija kontejnera za sustav napajanja, hlađenja i rasvjete. | 1
Demontaža i zbrinjavanje starog UPS uređaja.
Prilagođenje postojećeg razvodnog ormara te kabliranje u zgradi.
Izrada kabelske trase između postojećeg napojnog RO-a u zgradi, budućeg diesel agregata i tehničkog kontejnera.
11. | Dobava i montaža LED rasvjete, na strop kontejnera. | 1
Rasporedom se osigurava razinu osvijetljenosti 500 luxa na visini 100 cm od podne obloge.
U kompletu s 2 EM modula autonomije 3h.
Panik rasvjeta s centralnim baterijskim paketom koji osigurava minimalno 3 sata autonomije.
Pictogram PM 125x250 mm
12. | Dobava, isporuka i montaža diesel agregatskog postrojenja snage 20kVA u canopy kućištu sa 24h autonomijom, motorizirani agregatski uređaj za automatski izbor napajanja | 1
Ethernet kartica za komunikaciju i nadzor
Strojni iskop, šalovanje, armiranje, betoniranje betonskog temelja za agregat
13. | Radovi na optičkoj infrastrukturi i povezivanju. Povlačenje MM OM4 4-nitnog kabela kroz postojeći DTK od postojećeg switcha do budućeg kontejnerskog switcha. Priprema prespojnog svjetlovodnog panela, splicanje i mjerenje. | 1
HLAĐENJE KONTEJNERA
14. | Dobava, isporuka i montaža split klima jedinice s minimalnim kapacitetom hlađenja 7 kW i minimalnim kapacitetom grijanja 7 kW, te minimalnim radnim rasponom pri hlađenju: -15 °C ≤ T ≤ 50 °C | 2
TEHNIČKA ZAŠTITA
15. | Dobava, isporuka i montaža centralne alarmne jedinice sljedećih karakteristika: | 1
- podrška za 100 korisnika,
- podrška za 20 particija,
- podrška za 6 vremenskih profila za korisnike ili particije
- podrška za upravljanje s minimalno 50 zona,
- integrirano 8 nadziranih ulaza, 8 izlaza s otvorenim kolektorom i dva relejna izlaza
- podrška za do 10000 zapisa logova (pohranjenih u centralnoj jedinici )
- mogućnost prihvata modula kontrole pristupa
- mogućnost prihvata digitalnih detektora temperature i relativne vlažnosti
- primanje i konfiguriranje alarmnih informacija s digitalnih detektora temperature i relativne vlažnosti s pripadajućim vrijednostima izravno preko BUS-a.
- mogućnost pohranjivanja svih podataka sa senzora temperature i vlažnosti i njihovo prikazivanje u različitim vremenskim grafikonima za razdoblje od jedne godine s internom pohranom u centralu,"
"- visoka razina sigurnosti kroz podršku za proizvoljni izbor i programiranje vrijednosti otpora za svaki alarmni ulaz u vrijednostima između (3k-300kohm),
- mogućnost detekcije 3 tipa alarma za svaku zonu: sabotaža, provala, antimasking (engl. Triple End Of Line), kratki spoj i prekid linije,
- nadzirano napajanje sustava sa internom pohranom podataka unutar jedne godine (ulazni napon, izlazni napon, status baterije),
- mogućnost naprednog testiranja baterija (testiranje pod opterećenjem u određeno vrijeme) te generiranje tehničkih alarma u slučaju detekcije anomalija,
- mogućnost detekcije sabotaže kućišta
- integriran RTC (Real time Clock), mogućnost vremenske sinkronizacije putem NTP protokola,
- integrirano LAN sučelje: za parametriranje (programiranje) sustava, za dijagnosticiranje i upravljanje sustavom,
- dvosmjerna integracija sa trećim sustavima,
- povezivanje sa dojavnim centrom putem standardiziranog SIA IP alarmnog protokola,
- uključena baterija za autonomiju napajanja,
- podrška za EN 50131 standard.
16. | Dobava, isporuka i ugradnja detektora pokreta sljedećih karakteristika: | 1
- kombinirani PIR + mikrovalni detektor,
- anti-masking funkcija,
- dinamička temperaturna kompenzacija,
- integriran algoritam za analiziranje signala s različitih izvora (mikrovalni, temperatura),
- integriran LED indikator,
- integriran tamper,
- podrška za udaljeno samotestiranje,
- sukladnost s EN 50131 standardom.
17. | Dobava, isporuka i ugradnja unutarnje sirene sljedećih karakteristika: | 1
- unutarnja sirena s piezoelektričnim zvučnikom i svjetlosnom (LED) signalizacijom,
- jačina zvuka 105 dB.
18. | Dobava, isporuka i ugradnja vanjske sirene sljedećih karakteristika: | 1
- unutarnja sirena s piezoelektričnim zvučnikom i svjetlosnom (LED) signalizacijom,
- jačina zvuka 120 dB.
19. | Dobava, isporuka i ugradnja modula sustava kontrole pristupa sljedećih karakteristika: | 1
- povezanost modula s centralnom alarmnom jedinicom preko komunikacijske sabirnice;
- podrška za čitače kartica s OSDP protokolom ili jednakovrijednim s mogućnošću prihvata do dva čitača sa ili bez tipkovnice;
- min. jedan nadziran ulaz, min. dva TTL ulaza;
- min. 1 OC (open collector) izlaza;
- min. jedan relejni izlaz (Solid State);
- integrirana memorija za mogućnost rada u offline modu
20. | Dobava, isporuka i ugradnja beskontaktnog čitača kartica sljedećih karakteristika: | 1
- podrška za 13.56 MHz (iClass)+NFC- bluetooth)
- LED indikator
- zvučni indikator
- OSDP protokol
21. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mrežnog preklopnika sa 16 porta (RJ-45 ili SFP) slijedećih karakteristika: | 2
• Minimalno 16 x100 Mbps PoE sučelja, 1x1000 Mbps RJ45 i 1x1000Mbps SFP optičko sučelje
• Minimalno podržani sljedeći standardi na portovima: IEEE 802.3 , IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
• Minimalan kapacitet preklapanja 7.2 Gbps
• Prosljeđivanje paketa minimalno 5.356 Mbps
• Minimalna veličina MAC adresne tablice 4000 unosa
• Podržani PoE standardi 802.3af i 802.3at
• Mogućnost PoE na 1 do 16
• Minimalan ukupni PoE kapacitet preklopnika od 130 W
• Ulazni napon u rasponu 100 do 240 VAC, 50 do 60 Hz
22. | Dobava, isporuka i montaža unutarnje dome mrežne kamere minimalno sljedećih karakteristika: | 1
• razlučivost: 2880x1616
• slikovni senzor: CMOS s progresivnom tehnologijom skeniranja, automatska noć/dan funkcionalnost putem infracrvenog filtra (IR cut filter)
• osjetljivost (uz F1.6): 0.04 lx u kolor modu, 0,005 na crno-bijelom modu, 0 lx uz uključen IR reflektor
• objektiv: Motorizirani vari-fokalni objektiv s daljinskim fokusom, žarišna duljina f = 2.7 ~ 13.5mm,
• integriran infracrveni (IR) reflektor sa LED tehnologijom minimalnog dometa 30 metara
• podržane norme video kompresije: H264, H.265 i MJPEG,
• brzina snimanja (frame rate): 25 slika/s pri rezoluciji 2880x1616,
• podrška za široki dinamički raspon (dynamic range) min 120 dB
• podrška za https enkripciju i IP filtriranje adresa; IEEE 802.1X mrežnu kontrolu pristupa,
• podrška za multicast (IGMPv3), IPv4/v6, HTTP, QoS (CoS/DSCP), FTP/SFTP, SMTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP/IP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SSL, TLS 1.2/1.3, UPnP
• integrirana detekcija pokreta u slici, detekcija presijecanja virtualne linije, klasifikacija čovjeka
• komunikacijsko sučelje: RJ45 10BASE-T/100BASE-T
• napajanje kamere putem PoE.
• smještaj kamere u kućište za vanjske uvjete rada, stupanj zaštite IP66, IP67 i IK10
• radna temperatura - 30°C to +60°C
23. | Dobava, isporuka i montaža vanjske fiksne bullet kamere minimalno sljedećih karakteristika: | 2
• razlučivost: 2560x1920
• slikovni senzor: CMOS s progresivnom tehnologijom skeniranja, automatska noć/dan funkcionalnost putem infracrvenog filtra (IR cut filter)
• osjetljivost (uz F1.6): 0.04 lx u kolor modu, 0.005 na crno-bijelom modu, 0 lx uz uključen IR reflektor
• objektiv: Motorizirani vari-fokalni objektiv s daljinskim fokusom, žarišna duljina f = 2.7 ~ 13.5mm,
• integriran infracrveni (IR) reflektor sa LED tehnologijom minimalnog dometa 40 metara
• podržane norme video kompresije: H264, H.265 i MJPEG,
• brzina snimanja (frame rate): 25 slika/s pri rezoluciji 2560x1920,
• podrška za široki dinamički raspon (dynamic range) min 120 dB
• podrška za https enkripciju i IP filtriranje adresa; IEEE 802.1X mrežnu kontrolu pristupa,
• podrška za multicast (IGMPv3), IPv4/v6, HTTP, QoS (CoS/DSCP), FTP/SFTP, SMTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP/IP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SSL, TLS 1.2/1.3, UPnP
• integrirana detekcija pokreta u slici, detekcija presijecanja virtualne linije, klasifikacija čovjeka i vozila
• komunikacijsko sučelje: RJ45 10BASE-T/100BASE-T
• napajanje kamere putem PoE.
• smještaj kamere u kućište za vanjske uvjete rada, stupanj zaštite IP66, IP67 i IK10
• radna temperatura - 30°C to +60°C
24. | Dobava, isporuka, instalacija i integracija industrijskog IoT modula (Industrial IoT plugin) sa postojećom programskom aplikacijom sustava videonadzora sljedećih karakteristika: | 2
-omogućuje povezivanje s jednim od sljedećih protokola: BACnet, Modbus, OPC Client, HTTP Server, MQTT Client, SNMP, TCP Server;
25. | Dobava, isporuka i instalacija licence za jednu kameru postojeće programske aplikacije sustava videonadzora Gentec Security Center | 3
26. | Dobava, isporuka i instalacija licence za jedan čitač kartica postojeće programske aplikacije sustava kontrole pristupa Gentec Security Center | 1
27. | Ugradnja u rack ormar, parametriranje i puštanje u rad do pune funkcionalnosti poslužitelja za tehničku zaštitu i nadzor okoline s uključenim svim potrebnim instalacijskim materijalom i spojnim priborom. | 1
28. | Puštanje u rad do pune funkcionalnosti sustava tehničke zaštite i nadzora okoline | 1
29. | Izrada projektne dokumentacije sustava tehničke zaštite sa pripadajućim zapisnicima i tehničkom dokumentacijom ugrađene opreme | 1
GAŠENJE I VATRODOJAVA
30. | Dobava, isporuka, montaža i puštanje u pogon sustava vatrodojave i gašenja plinom FK-5-1-12 - strojarski i elektro dio, te integracija u postojeći vatrodojavni sustav | 1
Projekt FK-5-1-12 instalacije - izvedbeni i izvedeno stanje
VOĐENJE GRADILIŠTA, ISPITIVANJA, TESTIRANJA I DOKUMENTACIJA
31. | Stručno vođenje gradilišta i ispitivanje svih instalacija s atestima. | 1
Izrada kompletne dokumentacije izvedenog stanja u digitalnom obliku za izvedene građevinske, elektro i strojarske radove.
Funkcionalno testiranje sustava i obuka korisnika
RADOVI NA POSTOJEĆOJ AKTIVNOJ INFRASTRUKTURI
32. | Radovi na server ormaru i mreži | 1
Snimka stanja, utvrđivanje i popisivanje trenutnog stanja te utvrđivanje spojenih sustava/sistemskih servisa.
Preseljenje opreme: demontaža i ispuhivanje opreme te montaža i spajanje opreme u kontejner.
Kontrolirano isključenje te ponovno uključenje aktivne opreme izvodi trenutni ugovorni održavatelj postojeće opreme kojeg je dužan organizirati Naručitelj.
Izvođač ne odgovara za neispravno funkcioniranje, smetnju ili kvar postojećih uređaja aktivne i pasivne mrežne opreme.
Kontrola izvedenog stanja, kontrola ispravnosti rada preseljenih sustava, koordinacija provjere servisa Naručitelj-vanjski izvođači. Izrada dokumentacije izvedenog stanja
SVEUKUPNO (EUR, bez PDV-a):
za Ponuditelja:
(žig i potpis)