| PREDMET: | MEMBRANSKI PLINOMJERI G-4 |
| --- | --- |
| GRUPA 1. - Plinomjer membranski G-4, DN 25 |
| GRUPA 2. - Plinomjer membranski G-4, DN 25 s NB-IoT komunikacijom i |
| stop ventilom |

Predmet nabave podijeljen je na dvije grupe (Grupa 1. i Grupa 2.), te se svaka grupa može nuditi zasebno.

GRUPA 1. - Plinomjer membranski G-4, DN 25

Napomena:

Podloga za izradu tehničkih specifikacija za plinomjer membranski G-4, DN 25 - navojni nalazi se u Tehničkim uputama GPZ - U 614/2024 Mjerna i regulacijska tehnika u Prilogu 1. Tehničke specifikacije membranskih plinomjera redni broj 1) Membranski plinomjer G-4, DN 25 - navojni, vatrootporni.

Tehničke upute GPZ - U 614/2024 Mjerna i regulacijska tehnika su dostupne na mrežnim stranicama GPZ-a.

Tablica 1) Tehnička specifikacija za Grupa 1. Plinomjer membranski G-4, DN 25, navojni

| RED. BR. | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | Plinomjer membranski G-4, DN 25 ZADOVOLJAVA tražene uvjete (DA / NE) | Naznaka rednog broja stranice i naziva tehničke dokumentacije (certifikata, sklopnih crteža i prospekata) na kojoj se nalazi tražena stavka tehničke specifikacije |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Plinomjer membranski G-4, DN 25, navojni, vatrootporni | / | / |
|  | Volumen mjernog mehanizma: minimalno Vmin.= 2 dm3 |  |  |
|  | Kućište: vatrootporna izvedba prema zahtjevima iz HRN EN 1359, (pmax = 0,1 bar HTB) |  |  |
|  | Daljinsko očitavanje: - plinomjer pripremljen za ugradnju reed-kontakta (niskofrekventni davač impulsa, 1 imp. = 0.01 m3) |  |  |
|  | Razred (klasa) točnosti: 1,5; prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016, dodatak IV) |  |  |
|  | Najmanji protok: Qmin = 0,04 m3/h |  |  |
|  | Najveći protok: Qmax = 6 m3/h |  |  |
|  | Najveći dopušteni tlak: pmax = 0,5 bar |  |  |
|  | Temperatura primjene: T = od -10 do +40 ºC, prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) |  |  |
|  | Dvocijevna izvedba: razmak između priključaka A = 250 mm |  |  |
|  | Priključci: nazivni priključci DN 25, navojni prema DIN 3376-1 (navojni spojevi odgovaraju HRN EN ISO 228-1) |  |  |
|  | Brojčanik: plinomjer izveden sa brojčanikom prema internoj specifikaciji koja odgovara tehničkim pravilima PTB-29 |  |  |
|  | Prijenos gibanja: putem magnetske spojke prema HRN EN 1359 |  |  |
|  | Radni medij: Prirodni plinovi prema DVGW G 260 i HRN EN 437 |  |  |
|  | Dimenzije plinomjera: Dimenzije membranskih plinomjera koji se ugrađuju na distribucijskom području GPZ moraju odgovarati navedenom u Tehničkim uputama GPZ - U 614/2024 Mjerna i regulacijska tehnika, točka 3.3. te se moraju ugrađivati bez dodatnih spojnih elemenata. |  |  |
|  | Ovjeren prema MID direktivi EU (podaci o ovjeri nalaze se na plinomjeru) u godini isporuke na skladište GPZ: a) prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) b) u skladu s Izjavom o sukladnosti proizvoda s EU - direktivom 2014/32/EU (MID) |  |  |

Napomena:

Napisati poveznicu na službenu mrežnu stranicu (web - stranica - adresa)

________________________

(obavezno upisati)

GRUPA 2. - Plinomjer membranski G-4, DN 25 s NB-IoT komunikacijom i stop      ventilom

Tablica 1) Tehnička specifikacija za Grupa 2. Plinomjer membranski G-4, DN 25 s NB-IoT komunikacijom i stop ventilom, navojni

| RED. BR. | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | Plinomjer membranski G-4, DN 25 s NB-IoT komunikacijom i stop ventilom ZADOVOLJAVA tražene uvjete (DA / NE) | Naznaka rednog broja stranice i naziva tehničke dokumentacije (certifikata, sklopnih crteža i prospekata) na kojoj se nalazi tražena stavka tehničke specifikacije |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Plinomjer membranski G-4, DN 25 s NB-IoT komunikacijom i stop ventilom, navojni, vatrootporni | / | / |
|  | Kompletno mjerilo s mjeriteljskim i komunikacijskim modulom izvedeno kao neodvojiva cjelina s nemogućnošću odvajanja bez uklanjanja zaštitnih plombi |  |  |
|  | Volumen mjernog mehanizma: minimalno Vmin.= 2 dm3 |  |  |
|  | Kućište: vatrootporna izvedba prema zahtjevima iz HRN EN 1359, (pmax = 0,1 bar HTB) |  |  |
|  | Daljinski upravljani ventil za zatvaranje plina: - Integrirani ventil unutar kućišta plinomjera za daljinsko i lokalno zatvaranje i otvaranje protoka plina - Mogućnost zatvaranja/otvaranja ventila minimalno 10 puta godišnje - Mogućnost automatskog zatvaranja ventila (zbog nedostupne komunikacije, pokušaja manipulacije, smanjenog kapaciteta baterije, neovlaštenog mijenjanja baterije, greške na plinomjeru, predugog trajanja izmjene baterije) |  |  |
|  | Daljinsko očitavanje plinomjera: - Integriran NB-IoT modul za komunikaciju - DLMS/COSEM komunikacijski protokol - Mogućnost lokalne i daljinske konfiguracije plinomjera 5.1 Ponuditelj u sklopu ponude, a bez dodatne naknade, osigurava korištenje internet aplikacije za: očitavanje i upravljanje stop-ventilom tijekom 10 godina uz mogućnost produljenja istog na zahtjev Naručitelja. 5.2 Ponuditelj u sklopu ponude bez dodatne naknade osigurava i korištenje aplikacije za konfiguriranje plinomjera tijekom 10 godina uz mogućnost produljenja istog na zahtjev Naručitelja. |  |  |
|  | Aktivirani alarmi u slučaju: - Mehaničke i/ili magnetne manipulacije - Otvaranje prednjeg dijela brojčanika, odnosno otvaranja servisnog poklopca - Povratnog protoka - Odvajanja brojčanika od plinomjera |  |  |
|  | Baterijsko napajanje: - Minimalno dva izvora napajanja, metrološka baterija i komunikacijska baterija - Vijek trajanja metrološke baterije minimalno 15 godina, uz sve prethodno navedene uvjete - Vijek trajanja komunikacijske baterije minimalno 10 godina, uz sve prethodno navedene uvjete - Komunikacijska baterija mora biti izmjenjiva |  |  |
|  | Stupanj zaštite: IP 55 |  |  |
|  | Ugrađen elektronički kompenzator temperature |  |  |
|  | Mogućnost konfiguracije putem optičkog sučelja |  |  |
|  | Mogućnost ponovne ovjere (rekalibracija), prikaz 4 znamenke iza decimalne točke |  |  |
|  | Razred (klasa) mehaničkog okoliša (mechanical environment class): minimalno M1 |  |  |
|  | Razred (klasa) elektromagnetnog okoliša (electromagnetic environment class): minimalno E1 |  |  |
|  | Razred (klasa) točnosti: 1,5; prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016, dodatak IV) |  |  |
|  | Najmanji protok: Qmin = 0,04 m3/h; |  |  |
|  | Najveći protok: Qmax = 6 m3/h |  |  |
|  | Najveći dopušteni tlak: pmax = 0,5 bar |  |  |
|  | Temperatura primjene: T = od -10 do +40 ºC, prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) |  |  |
|  | Dvocijevna izvedba: razmak između priključaka A = 250 mm |  |  |
|  | Priključci: nazivni priključci DN 25, navojni prema DIN 3376-1 (navojni spojevi odgovaraju HRN EN ISO 228-1) |  |  |
|  | Brojčanik: digitalni zaslon s prikazom svih potrebnih podataka o potrošnji, komunikaciji i alarmima, s tipkama za promjenu statusa zaslona i unos podataka |  |  |
|  | Radni medij: Prirodni plinovi prema DVGW G 260 i HRN EN 437 |  |  |
|  | Ovjeren prema MID direktivi EU (podaci o ovjeri nalaze se na plinomjeru) u godini isporuke na skladište GPZ: a) prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) b) u skladu s Izjavom o sukladnosti proizvoda s EU - direktivom 2014/32/EU (MID) |  |  |

Napomena:

Napisati poveznicu na službenu mrežnu stranicu (web - stranica - adresa)

__________________________

(obavezno upisati)

Bitna napomena:

Stavke u Tehničkoj specifikaciji u tablici 1) - grupa 1. i u tablici 1) - grupa 2. dokazuju se zadnjim izdanjem važeće tehničke dokumentacije koja treba sadržavati certifikate, sklopne crteže, kataloge ili prospektne materijale u preslici originala i u prijevodu na hrvatskom jeziku, s poveznicom na službenu mrežnu stranicu (web-stranicu - adresu navesti uz tablice) proizvođača na kojoj su vidljive tehničke specifikacije za proizvod koji se nudi te iz kojih je vidljivo da ponuđeni proizvod zadovoljava sve uvjete određene u Tehničkoj specifikaciji.

Ponuditelji uz važeću tehničku dokumentaciju proizvođača (certifikat, sklopni crtež, katalog, prospekt ili drugi važeći dokumenti u preslici originala i u prijevodu na hrvatski jezik) dostavljaju i popunjene tablice 1) s obveznom naznakom rednog broja stranice i naziva tehničke dokumentacije na kojoj se nalazi tražena stavka tehničke specifikacije, također potrebno je da se i označe tražene stavke iz tablica 1) tehničke specifikacije u tehničkoj dokumentaciji, a čija autentičnost mora biti potvrđena na zahtjev Naručitelja.

Naručitelj će provjeriti da li dostavljeni uzorci plinomjera zadovoljavaju sve tražene uvjete određene Tehničkom specifikacijom, u slučaju da dostavljeni uzorci ne zadovoljavaju sve uvjete propisane u Tehničkoj specifikaciji (od stavke 1. do stavke 15. za grupu 1. i od stavke 1. do stavke 23. za grupu 2.) Naručitelja i nije u skladu s dostavljenom tehničkom dokumentacijom Ponuditelja za membranske plinomjere, smatrat će se da ponuda ne zadovoljava propisane uvjete natječaja te će ponuda biti odbijena.