PROJEKTNI ZADATAK

IZRADA PROJEKTA ZAMJENE OPREME BESPREKIDNOG NAPAJANJA

ZA OS JUG I OS ZAPREŠIĆ

veljača 2026. godine

SADRŽAJ

- PREDMET PROJEKTIRANJA ....................................................	3

- OPĆI PODACI .............................................................................	3

- ZAHTJEVI PROJEKTIRANJA ....................................................	3

- SPECIFIČNOSTI PROJEKTIRANJA ..........................................	4

- NAPOMENE ................................................................................	4

- PREDMET PROJEKTIRANJA

Temeljem ovog projektnog zadatka potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za potrebe zamjene dotrajale opreme koja je ugrađena u razvodne ormare RO-UPS i RO-OS na predmetnim lokacijama.

- OPĆI PODACI

Investitor: 				Gradska plinara Zagreb d.o.o.

Područje obuhvata projekta:			postojeći RO-UPS i RO-OS, oprema odorizacije

- ZAHTJEVI PROJEKTIRANJA

- Prije izrade projekta potrebno je izvršiti snimanje sheme djelovanja postojeće opreme s naglaskom na razvod napajanja i upravljačku jedinicu odorizacije.

- Posebnu pažnju posvetiti Exi strujnim krugovima.

- Mrežnim analizatorom snimiti stvarnu potrošnju na jednom sustavu odorizacije. Izmjerene podatke usporediti sa kataloškim podacima ugrađene opreme.

- Dimenzionirati besprekidno napajanje tako da sustav odorizacije ima minimalno vrijeme autonomije 24h.

- Projektirati smještaj opreme u jedan samostojeći dvokrilni tipski poliesterski ormar sa opremom za grijanje i ventilaciju. Upravljačka oprema odorizacije, izolacijske barijere, pripadni ac razvod i izlazne stezaljke ugrađuju se u navedeni razvodni ormar kao jedna funkcijska cjelina. Predvidjeti i spajanje izlaznih signala prema nadređenom sustavu upravljanja – RTU.

- U dokumentaciju obavezno uvrstiti dokaze o ispunjavanju kriterija Ex zaštite (proračun samosigurnosti, proračun osigurača…)

- Dokumentacija se minimalno sastoji od:

- tehničkog opisa

- proračuna

- programa kontrole i osiguranja kvalitete

- popis instrumenata

- troškovnika

- grafičkih prikaza:

- blok shema kabelskog povezivanja

- prijedlog razmještaja opreme u RO-OS

- razvod napajanja i uzemljenje RO-OS

- spajanje instrumentacijskih krugova RO-OS (Loop dijagram)

- popis kabela

- SPECIFIČNOSTI PROJEKTIRANJA

Tehničkim razradama (shemama spajanja) ovog projekta potrebno je jasno i jednoznačno prikazati način povezivanja kompletne opreme, a što će biti osnova za realizaciju nakon odabira izvoditelja.

Troškovnikom koji je sastavni dio predmetnog projekta mora sukladno Zakonu o javnoj nabavi biti jednoznačno opisana svaka od specificiranih stavaka, a primarno se to odnosi na opremu koja može biti usmjerena prema određenom proizvođaču navodeći i model uz obavezno navođenje pojma jednakovrijednosti, nakon čega slijedi prostor u koji ponuditelj upisuje ponuđenog proizvođača i model (ako ne nudi prije navedeni) te taksativno navedeni minimalni tehnički zahtjevi prije navedene uređaja, opreme, materijala.......

Troškovnik je potrebno izraditi za svaku lokaciju posebno (posebna stranica/dokument) te jedan zajednički koji obuhvaća sve objekte.

Obilazak lokacija koje su predmet projektiranja koordinirati će se s operativnim osobljem naručitelja (GPZ).

Prilikom projektiranja voditi računa o zahtjevima koje definiraju svi važeći zakoni, propisi i/ili standardi RH koji vrijede za slične građevine i uvjete od kojih posebno izdvajamo:

- Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06)

- NAPOMENE

Opseg isporuke ovog izvedbenog projekta uključuje:

- 3 ispisana primjerka na papiru prikladno uvezena po lokaciji

- elektronički oblika zapisa (USB stick) – 1 po lokaciji