NAZIV PREDMETA NABAVE:

REGULATORI TLAKA PLINA NISKOTLAČNI DN 40 I DN 50 - NAVOJNI, UGRADBENIH MJERA L=210 MM, UZ PLINOMJERE G-10 I VEĆI, ZA MAKSIMALNE PROTOKE PLINA

Regulatori tlaka plina, niskotlačni, DN 40 i DN 50, navojni, ugradbenih mjera L = 210 mm, vatrootporni, uz plinomjere G-10 i veći, za maksimalne protoke plina sa sigurnosnom membranom (SM) i osiguračem za slučaj nestašice plina (GMS), komplet sa spojnim priborom (spojnice i holender matice)

Podloge za izradu tehničkih specifikacija za regulatore tlaka plina, niskotlačne, DN 40 i DN 50, navojne, ugradbenih mjera L = 210 mm, vatrootporne, uz plinomjere G-10 i veći, za maksimalne protoke plina nalaze se u Tehničkim uputama GPZ - U 614/2024 Mjerna i regulacijska tehnika u Prilogu 2. Tehničke specifikacije za niskotlačne regulatore tlaka plina za plinomjere koji se ugrađuju na distribucijskom području GPZ; točka 3. DN 40 i DN 50, ugradbenih mjera L = 210 mm, navojne, vatrootporne, uz plinomjer G-10 i veći; pod rednim brojem 3).

Tehničke upute GPZ - U 614/2024 Mjerna i regulacijska tehnika su dostupne na mrežnim stranicama GPZ-a.

Tablica 1) Tehnička specifikacija i pripadajući elementi za regulatore tlaka plina, niskotlačne, DN 40 i DN 50, navojne, ugradbenih mjera L = 210 mm, vatrootporne, uz plinomjere G-10 i veći, za maksimalne protoke plina, komplet sa spojnim priborom (spojnice i holender matice)

| RED. BR. | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | Regulatori tlaka plina, niskotlačni, DN 40 i DN 50, navojni, L = 210 mm, vatrootporni, uz plinomjere G-10 i veći, komplet sa spojnim priborom, zadovoljavaju tražene uvjete (DA / NE) | Naznaka rednog broja stranice i naziva tehničke dokumentacije (certifikata, sklopnih crteža i prospekata) na kojoj se nalazi tražena stavka tehničke specifikacije |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Regulatori tlaka plina, niskotlačni, DN 40 i DN 50, navojni, ugradbenih mjera L = 210 mm, vatrootporni, uz plinomjere G-10 i veći, za maksimalne protoke plina sa sigurnosnom membranom (SM) i osiguračem za slučaj nestašice plina (GMS) |  |  |
| - 1 | Područje ulaznog tlaka: do pumax = 100 mbar |  |  |
| - 2 | Područje podešavanja izlaznog tlaka: wds = od 18 do 50 mbar |  |  |
| - 3 | Podešeni izlazni tlak: pds = 23 mbar |  |  |
| - 4 | Regulacijska grupa: AC 10, u skladu s normom DIN 33822 |  |  |
| - 5 | Grupa zatvaranja: SG 20, u skladu s normom DIN 33822 |  |  |
| - 7 | Područje protoka: a) za DN 40 do minimalno Q = 100 m3/h b) za DN 50 do minimalno Q = 130 m3/h |  |  |
| - 8 | Tlačno područje: PN 0,1 |  |  |
| - 9 | Nazivni promjer: DN 40 i DN 50 |  |  |
| - 1 | Ugradbene mjere: L = 210 mm, prema DIN 33822, dodatak A1 |  |  |
| - 1 | Priključci: navojni za holenderske matice: a) za DN 40 = G 2 ¼ ", b) za DN 50 = G 2 ¾", prema DIN 33822 odnosno HRN EN ISO 228-1 |  |  |
| - 1 | Mogućnost ugradnje u horizontalnom i vertikalnom položaju |  |  |
| - 1 | Temperatura primjene od -20 °C do +60 °C, prema DIN 33822 |  |  |
| - 1 | Dvostruka membrana: uz radnu membranu i sigurnosna (pomoćna) membrana (SM), prema DIN 33822 |  |  |
| - 1 | Odušni ventil: sklop koji je ugrađen u odušku tj. na otvoru za disanje radne membrane |  |  |
| - 1 | Osigurač za slučaj nestašice plina (GMS): tlak aktiviranja 40 - 60 % od nazivnog izlaznog tlaka, prema DIN 33822 |  |  |
| - 1 | Sito: na ulazu, veličina otvora na situ, prema DIN 33822 |  |  |
| - 1 | Oznaka smjera protoka: strelica treba biti istaknuta na kućištu |  |  |
| - 1 | Materijal kućišta: EN-GJS-400-15 prema HRN EN 1563 (GGG 40 - nodularni lijev) ili čelik |  |  |
|  | Mehanička čvrstoća kućišta prema DIN 33822 |  |  |
| - 2 | Kućište: vatrootporno prema zahtjevima DIN 33822 |  |  |
| - 2 | Radni medij: prirodni plin prema HRN EN ISO 13686, Aneks B |  |  |
|  | Naljepnica na kućištu regulatora s podacima, prema DIN 33822 |  |  |
|  | Površinska zaštita: bijelo cinčano, bojano |  |  |
|  | Provrt za plombiranje: na matici regulatora na obodu vijenca matice (uz sredinu plohe jednog od osmerokuta) provrt-rupica za kerber žicu za plombiranje, 2 komada provrta Ø 2,2+0,2 pod kutom π (180º) |  |  |
|  | PRIPADAJUĆI ELEMENTI (komplet sa spojnim priborom) |  |  |
|  | Pripadajuće holender matice, prema HRN EN ISO 228-1, 2 komada po regulatoru |  |  |
|  | Pripadajuće spojnice (štucne) navojne, prema HRN EN 10242 (ISO 7-1), 2 komada po regulatoru |  |  |
|  | Pripadajuće vatrootporne brtve za holenderske spojeve za regulator, dimenzije brtvi prema DIN 33822, kemijski otporne na komponente prirodnog plina prema HRN EN ISO 13686, 2 komada po regulatoru |  |  |

Za Ponuditelja:

_______________

(žig i potpis)

Napomena:

Napisati poveznicu na službenu mrežnu stranicu (web - stranica - adresa)

___________________________

(obavezno upisati)