NAZIV PREDMETA NABAVE: TURBINSKI PLINOMJERI VELIČINE

OD G-65 DO G-2500 - PRIRUBNIČKI

Bitna napomena:

Stavke u tablicama 1), 2), 3), 4), 5) i 6) pod nazivom „Tehničke specifikacije za plinomjere turbinske“ dokazuju se zadnjim izdanjem važeće tehničke dokumentacije koja treba sadržavati certifikate, sklopne crteže, kataloge ili prospektne materijale u preslici originala i u prijevodu na hrvatskom jeziku, s poveznicom na službenu mrežnu stranicu (web-stranicu - adresu navesti u tablicama 1), 2), 3), 4), 5) i 6) - tehnička specifikacija) proizvođača na kojoj su vidljive tehničke specifikacije za proizvod koji se nudi te iz kojih je vidljivo da ponuđeni proizvod zadovoljava sve uvjete određene u tehničkoj specifikaciji

Ponuditelj uz važeću tehničku dokumentaciju proizvođača (certifikat, sklopni crtež, katalog, prospekt ili drugi važeći dokumenti u preslici originala i u prijevodu na hrvatski jezik) dostavlja i popunjene tablice 1), 2), 3), 4), 5) i 6) s obveznom naznakom rednog broja stranice i naziva tehničke dokumentacije na kojoj se nalazi tražena stavka tehničke specifikacije, također potrebno je da se i označe tražene stavke iz tablica 1), 2), 3), 4), 5) i 6) tehničke specifikacije u tehničkoj dokumentaciji, a čija autentičnost mora biti potvrđena na zahtjev Naručitelja.

Naručitelj će provjeriti da li dostavljeni uzorak turbinskog plinomjera zadovoljava sve tražene uvjete određene tehničkom specifikacijom, u slučaju da dostavljeni uzorak ne zadovoljava sve uvjete propisane u tehničkoj specifikaciji (od stavke 1. do 17.) Naručitelja i nije u skladu s dostavljenom tehničkom dokumentacijom Ponuditelja za turbinske  plinomjere, smatrat će se da ponuda ne zadovoljava propisane uvjete natječaja te će ponuda biti odbijena.

Tehničke specifikacije

Tehničke specifikacije navedene su u tablicama od 1) do 6) za slijedeće turbinske plinomjere:

- G-65,   DN 50

- G-100, DN 80

- G-160, DN 80

- G-250, DN 100

- G-400, DN 150

- G-650, DN 150

Napomena:

Podloge za izradu tehničkih specifikacija za turbinske plinomjere od G-65 do G-2500 nalaze se u Tehničkim uputama GPZ - U 614/2024 Mjerna i regulacijska tehnika u Prilogu 5. Tehničke specifikacije za turbinske plinomjere.

Tehničke upute GPZ - U 614/2024 Mjerna i regulacijska tehnika su dostupne na mrežnim stranicama GPZ-a.

Tablica 1) Tehnička specifikacija za plinomjer turbinski G-65, DN 50 - prirubnički,   vatrootporni, s uljnom pumpom, Ex izvedba

| RED. BR. | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | Plinomjer turbinski G-65, DN 50 ZADOVOLJAVA tražene uvjete (DA/ NE) | Naznaka rednog broja stranice i naziva tehničke dokumentacije (certifikata, sklopnih crteža i prospekata) na kojoj se nalazi tražena stavka tehničke specifikacije |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Plinomjer turbinski G-65, DN 50 - prirubnički, vatrootporni, s uljnom pumpom, Ex izvedba |  |  |
|  | Nazivni otvor: DN 50 |  |  |
|  | Kućište: vatrootporna izvedba prema zahtjevima iz HRN EN 12261 |  |  |
|  | Materijal kućišta: EN-GJS-400-15 prema HRN EN 1563 (GGG 40 - nodularni lijev) ili čelik |  |  |
|  | Materijal rotora turbine: aluminij |  |  |
|  | Daljinsko očitavanje: reed kontakt u glavi brojčanika (niskofrekventni davač impulsa 1 imp. = 0.1 m3) |  |  |
|  | Razred (klasa) točnosti: 1; prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016, dodatak IV) |  |  |
|  | Mjerno područje: 1:20 |  |  |
|  | Najveći protok: Qmax = 100 m3/h |  |  |
|  | Najveći dopušteni tlak: pmax = 16 bar (PN 16) |  |  |
|  | Temperatura primjene: od -25°C do +55 °C, prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) |  |  |
|  | Ugradbena dimenzija: L= 150 mm |  |  |
|  | Nazivni priključci: prirubnički DN 50, PN 16, prema HRN EN 1093-1 |  |  |
|  | Brojčanik plinomjera: izmjenjivi parovi zupčanika u brojčaniku plinomjera izvedeni prema internoj specifikaciji koja odgovara tehničkim pravilima PTB-29 |  |  |
|  | Okretna glava brojčanika plinomjera izvedena na način da se omogući očitavanje plinomjera ako se promjeni smjer strujanja plina s lijeva na desno i obrnuto radi prilagodbe položaja montaže plinomjera |  |  |
|  | Radni medij: Prirodni plinovi prema DVGW G260 i HRN EN 437 |  |  |
|  | Ovjeren prema MID direktivi EU (podaci o ovjeri nalaze se na plinomjeru): a) prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) b) u skladu s Izjavom o sukladnosti proizvoda sa EU - direktivom 2014/32/EU (MID) |  |  |
|  | Izvedba plinomjera s uljnom pumpom slijedećih karakteristika: - materijal uljne pumpe: kućište i spremnik za ulje iz metala - mogućnost montaže uljne pumpe s obje strane kućišta plinomjera (lijevo i desno), prema potrebi ugradnje - mogućnost zakretanja spremnika za ulje bez alata - u spremniku za ulje ugrađen filter |  |  |

Tablica 2) Tehnička specifikacija za plinomjer turbinski G-100, DN 80 - prirubnički,  vatrootporni, s uljnom pumpom, Ex izvedba

| RED. BR. | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | Plinomjer turbinski G-100, DN 80 ZADOVOLJAVA Tražene uvjete (DA/ NE) | Naznaka rednog broja stranice i naziva tehničke dokumentacije (certifikata, sklopnih crteža i prospekata) na kojoj se nalazi tražena stavka tehničke specifikacije |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Plinomjer turbinski G-100, DN 80 - prirubnički, vatrootporni, s uljnom pumpom, Ex izvedba |  |  |
|  | Nazivni otvor: DN 80 |  |  |
|  | Kućište: vatrootporna izvedba prema zahtjevima iz HRN EN 12261 |  |  |
|  | Materijal kućišta: EN-GJS-400-15 prema HRN EN 1563 (GGG 40 - nodularni lijev) ili čelik |  |  |
|  | Materijal rotora turbine: aluminij |  |  |
|  | Daljinsko očitavanje: Reed kontakt u glavi brojčanika (niskofrekventni davač impulsa 1 imp. = 1 m3) |  |  |
|  | Razred (klasa) točnosti: 1; prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016, dodatak IV) |  |  |
|  | Mjerno područje: 1:20 |  |  |
|  | Najveći protok: Qmax = 160 m3/h |  |  |
|  | Najveći dopušteni tlak: pmax = 16 bar (PN 16) |  |  |
|  | Temperatura primjene: od -25°C do +55 °C, prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) |  |  |
|  | Ugradbena dimenzija: L= 240 mm |  |  |
|  | Nazivni priključci: prirubnički DN 80, PN 16, prema HRN EN 1093-1 |  |  |
|  | Brojčanik plinomjera: izmjenjivi parovi zupčanika u brojčaniku plinomjera izvedeni prema internoj specifikaciji koja odgovara tehničkim pravilima PTB-29 |  |  |
|  | Okretna glava brojčanika plinomjera izvedena na način da se omogući očitavanje plinomjera ako se promjeni smjer strujanja plina s lijeva na desno i obrnuto radi prilagodbe položaja montaže plinomjera |  |  |
|  | Radni medij: Prirodni plinovi prema DVGW G260 i HRN EN 437 |  |  |
|  | Ovjeren prema MID direktivi EU (podaci o ovjeri nalaze se na plinomjeru): a) prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) b) u skladu s Izjavom o sukladnosti proizvoda sa EU - direktivom 2014/32/EU (MID) |  |  |
|  | Izvedba plinomjera s uljnom pumpom slijedećih karakteristika: - materijal uljne pumpe: kućište i spremnik za ulje iz metala - mogućnost montaže uljne pumpe s obje strane kućišta plinomjera (lijevo i desno), prema potrebi ugradnje - mogućnost zakretanja spremnika za ulje bez alata - u spremniku za ulje ugrađen filter |  |  |

Tablica 3) Tehnička specifikacija za plinomjer turbinski G-160, DN 80 - prirubnički,  vatrootporni, s uljnom pumpom, Ex izvedba

| RED. BR. | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | Plinomjer turbinski G-160, DN 80 ZADOVOLJAVA tražene uvjete (DA/ NE) | Naznaka rednog broja stranice i naziva tehničke dokumentacije (certifikata, sklopnih crteža i prospekata) na kojoj se nalazi tražena stavka tehničke specifikacije |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Plinomjer turbinski G-160, DN 80 - prirubnički, vatrootporni, s uljnom pumpom, Ex izvedba |  |  |
|  | Nazivni otvor: DN 80 |  |  |
|  | Kućište: vatrootporna izvedba prema zahtjevima iz HRN EN 12261 |  |  |
|  | Materijal kućišta: EN-GJS-400-15 prema HRN EN 1563 (GGG 40 - nodularni lijev) ili čelik |  |  |
|  | Materijal rotora turbine: aluminij |  |  |
|  | Daljinsko očitavanje: Reed kontakt u glavi brojčanika (niskofrekventni davač impulsa 1 imp. = 1 m3) |  |  |
|  | Razred (klasa) točnosti: 1; prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016, dodatak IV) |  |  |
|  | Mjerno područje: 1:20 |  |  |
|  | Najveći protok: Qmax = 250 m3/h |  |  |
|  | Najveći dopušteni tlak: pmax = 16 bar (PN 16) |  |  |
|  | Temperatura primjene: od -25°C do +55 °C, prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) |  |  |
|  | Ugradbena dimenzija: L= 240 mm |  |  |
|  | Nazivni priključci: prirubnički DN 80, PN 16, prema HRN EN 1093-1 |  |  |
|  | Brojčanik plinomjera: izmjenjivi parovi zupčanika u brojčaniku plinomjera izvedeni prema internoj specifikaciji koja odgovara tehničkim pravilima PTB-29 |  |  |
|  | Okretna glava brojčanika plinomjera izvedena na način da se omogući očitavanje plinomjera ako se promjeni smjer strujanja plina s lijeva na desno i obrnuto radi prilagodbe položaja montaže plinomjera |  |  |
|  | Radni medij: Prirodni plinovi prema DVGW G260 i HRN EN 437 |  |  |
|  | Ovjeren prema MID direktivi EU (podaci o ovjeri nalaze se na plinomjeru): a) prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) b) u skladu s Izjavom o sukladnosti proizvoda sa EU - direktivom 2014/32/EU (MID) |  |  |
|  | Izvedba plinomjera s uljnom pumpom slijedećih karakteristika: - materijal uljne pumpe: kućište i spremnik za ulje iz metala - mogućnost montaže uljne pumpe s obje strane kućišta plinomjera (lijevo i desno), prema potrebi ugradnje - mogućnost zakretanja spremnika za ulje bez alata - u spremniku za ulje ugrađen filter |  |  |

Tablica 4) Tehnička specifikacija za plinomjer turbinski G-250, DN 100 - prirubnički,   vatrootporni, s uljnom pumpom, Ex izvedba

| RED. BR. | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | Plinomjer turbinski G-250, DN 100 ZADOVOLJAVA tražene uvjete (DA/ NE) | Naznaka rednog broja stranice i naziva tehničke dokumentacije (certifikata, sklopnih crteža i prospekata) na kojoj se nalazi tražena stavka tehničke specifikacije |
| --- | --- | --- | --- |
| 3) | Plinomjer turbinski G-250, DN 100 - prirubnički, vatrootporni, s uljnom pumpom, Ex izvedba |  |  |
|  | Nazivni otvor: DN 100 |  |  |
|  | Kućište: vatrootporna izvedba prema zahtjevima iz HRN EN 12261 |  |  |
|  | Materijal kućišta: EN-GJS-400-15 prema HRN EN 1563 (GGG 40 - nodularni lijev) ili čelik |  |  |
|  | Materijal rotora turbine: aluminij |  |  |
|  | Daljinsko očitavanje: Reed kontakt u glavi brojčanika (niskofrekventni davač impulsa 1 imp. = 1 m3) |  |  |
|  | Razred (klasa) točnosti: 1; prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016, dodatak IV) |  |  |
|  | Mjerno područje: 1:20 |  |  |
|  | Najveći protok: Qmax = 400 m3/h |  |  |
|  | Najveći dopušteni tlak: pmax = 16 bar (PN 16) |  |  |
|  | Temperatura primjene: od -25°C do +55 °C, prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) |  |  |
|  | Ugradbena dimenzija: L= 300 mm |  |  |
|  | Nazivni priključci: prirubnički DN 100, PN16, prema HRN EN 1093-1 |  |  |
|  | Brojčanik plinomjera: izmjenjivi parovi zupčanika u brojčaniku plinomjera izvedeni prema internoj specifikaciji koja odgovara tehničkim pravilima PTB-29 |  |  |
|  | Okretna glava brojčanika plinomjera izvedena na način da se omogući očitavanje plinomjera ako se promjeni smjer strujanja plina s lijeva na desno i obrnuto radi prilagodbe položaja montaže plinomjera |  |  |
|  | Radni medij: Prirodni plinovi prema DVGW G260 i HRN EN 437 |  |  |
|  | Ovjeren prema MID direktivi EU (podaci o ovjeri nalaze se na plinomjeru): a) prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) b) u skladu s Izjavom o sukladnosti proizvoda sa EU - direktivom 2014/32/EU (MID) |  |  |
|  | Izvedba plinomjera s uljnom pumpom slijedećih karakteristika: - materijal uljne pumpe: kućište i spremnik za ulje iz metala - mogućnost montaže uljne pumpe s obje strane kućišta plinomjera (lijevo i desno), prema potrebi ugradnje - mogućnost zakretanja spremnika za ulje bez alata - u spremniku za ulje ugrađen filter |  |  |

Tablica 5) Tehnička specifikacija za plinomjer turbinski G-400, DN 150 - prirubnički,   vatrootporni, s uljnom pumpom, Ex izvedba

| RED. BR. | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | Plinomjer turbinski G-400, DN 150 ZADOVOLJAVA tražene uvjete (DA/ NE) | Naznaka rednog broja stranice i naziva tehničke dokumentacije (certifikata, sklopnih crteža i prospekata) na kojoj se nalazi tražena stavka tehničke specifikacije |
| --- | --- | --- | --- |
| 4) | Plinomjer turbinski G-400, DN 150 - prirubnički, vatrootporni, s uljnom pumpom, Ex izvedba |  |  |
|  | Nazivni otvor: DN 150 |  |  |
|  | Kućište: vatrootporna izvedba prema zahtjevima iz HRN EN 12261 |  |  |
|  | Materijal kućišta: EN-GJS-400-15 prema HRN EN 1563 (GGG 40 - nodularni lijev) ili čelik |  |  |
|  | Materijal rotora turbine: aluminij |  |  |
|  | Daljinsko očitavanje: Reed kontakt u glavi brojčanika (niskofrekventni davač impulsa 1 imp. = 1 m3) |  |  |
|  | Razred (klasa) točnosti: 1; prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016, dodatak IV) |  |  |
|  | Mjerno područje: 1:20 |  |  |
|  | Najveći protok: Qmax = 650 m3/h |  |  |
|  | Najveći dopušteni tlak: pmax = 16 bar (PN 16) |  |  |
|  | Temperatura primjene: od -25°C do +55 °C, prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) |  |  |
|  | Ugradbena dimenzija: L= 450 mm |  |  |
|  | Nazivni priključci: prirubnički DN 150, PN16, prema HRN EN 1093-1 |  |  |
|  | Brojčanik plinomjera: izmjenjivi parovi zupčanika u brojčaniku plinomjera izvedeni prema internoj specifikaciji koja odgovara tehničkim pravilima PTB-29 |  |  |
|  | Okretna glava brojčanika plinomjera izvedena na način da se omogući očitavanje plinomjera ako se promjeni smjer strujanja plina s lijeva na desno i obrnuto radi prilagodbe položaja montaže plinomjera |  |  |
|  | Radni medij: Prirodni plinovi prema DVGW G260 i HRN EN 437 |  |  |
|  | Ovjeren prema MID direktivi EU (podaci o ovjeri nalaze se na plinomjeru): a) prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) b) u skladu s Izjavom o sukladnosti proizvoda sa EU - direktivom 2014/32/EU (MID) |  |  |
|  | Izvedba plinomjera s uljnom pumpom slijedećih karakteristika: - materijal uljne pumpe: kućište i spremnik za ulje iz metala - mogućnost montaže uljne pumpe s obje strane kućišta plinomjera (lijevo i desno), prema potrebi ugradnje - mogućnost zakretanja spremnika za ulje bez alata - u spremniku za ulje ugrađen filter |  |  |

Tablica 6) Tehnička specifikacija za plinomjer turbinski G-650, DN 150 - prirubnički,

vatrootporni, s uljnom pumpom, Ex izvedba

| RED. BR. | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | Plinomjer turbinski G-650, DN 150 zadovoljava tražene uvjete (DA/ NE) | Naznaka rednog broja stranice i naziva tehničke dokumentacije (certifikata, sklopnih crteža i prospekata) na kojoj se nalazi tražena stavka tehničke specifikacije |
| --- | --- | --- | --- |
| 5) | Plinomjer turbinski G-650, DN 150 - prirubnički, vatrootporni, s uljnom pumpom, Ex izvedba |  |  |
|  | Nazivni otvor: DN 150 |  |  |
|  | Kućište: vatrootporna izvedba prema zahtjevima iz HRN EN 12261 |  |  |
|  | Materijal kućišta: EN-GJS-400-15 prema HRN EN 1563 (GGG 40 - nodularni lijev) ili čelik |  |  |
|  | Materijal rotora turbine: aluminij |  |  |
|  | Daljinsko očitavanje: Reed kontakt u glavi brojčanika (niskofrekventni davač impulsa 1 imp. = 1 m3) |  |  |
|  | Razred (klasa) točnosti: 1; prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016, dodatak IV) |  |  |
|  | Mjerno područje: 1:20 |  |  |
|  | Najveći protok: Qmax = 1000 m3/h |  |  |
|  | Najveći dopušteni tlak: pmax = 16 bar (PN 16) |  |  |
|  | Temperatura primjene: od -25°C do +55 °C, prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) |  |  |
|  | Ugradbena dimenzija: L= 450 mm |  |  |
|  | Nazivni priključci: prirubnički DN 150, PN16, prema HRN EN 1093-1 |  |  |
|  | Brojčanik plinomjera: izmjenjivi parovi zupčanika u brojčaniku plinomjera izvedeni prema internoj specifikaciji koja odgovara tehničkim pravilima PTB-29 |  |  |
|  | Okretna glava brojčanika plinomjera izvedena na način da se omogući očitavanje plinomjera ako se promjeni smjer strujanja plina s lijeva na desno i obrnuto radi prilagodbe položaja montaže plinomjera |  |  |
|  | Radni medij: Prirodni plinovi prema DVGW G260 i HRN EN 437 |  |  |
|  | Ovjeren prema MID direktivi EU (podaci o ovjeri nalaze se na plinomjeru): a) prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) b) u skladu s Izjavom o sukladnosti proizvoda sa EU - direktivom 2014/32/EU (MID) |  |  |
|  | Izvedba plinomjera s uljnom pumpom slijedećih karakteristika: - materijal uljne pumpe: kućište i spremnik za ulje iz metala - mogućnost montaže uljne pumpe s obje strane kućišta plinomjera (lijevo i desno), prema potrebi ugradnje - mogućnost zakretanja spremnika za ulje bez alata - u spremniku za ulje ugrađen filter |  |  |

Napomena:

Napisati poveznicu na službenu mrežnu stranicu (web - stranica - adresa)

____________________________

(obavezno upisati)