TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

NAZIV PREDMETA NABAVE: REGULATORI TLAKA PLINA SREDNJETLAČNI DN 25 - PRIRUBNIČKI; PROTOKA 25 m3/h

Podloge za izradu tehničke specifikacije za srednjetlačni regulator tlaka plina, dvostupanjski, DN 25, prirubnički, Qmin = 25 m³/h, s gornjom blokadom (SAV), sigurnosnom membranom (SM) i osiguračem za slučaj nestašice plina (GMS) nalaze se u Tehničkim uputama GPZ - U 614/2024 Mjerna i regulacijska tehnika u Prilogu 3. Tehničke specifikacije za srednjetlačne regulatore tlaka plina za plinomjere koji se ugrađuju na distribucijskom području GPZ, ugradbenih mjera L = 160 mm i L = 200 mm, navojne i prirubničke, vatrootporne.

Tablica 1) Tehnička specifikacija za srednjetlačni regulator tlaka plina dvostupanjski,       DN 25 - prirubnički, Qmin = 25 m³/h

| RED. BR. | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | Srednjetlačni regulator tlaka plina dvostupanjski, DN 25 - prirubnički, Qmin = 25 m³/h ZADOVOLJAVA tražene uvjete (DA / NE) | Naznaka rednog broja stranice i naziva tehničke dokumentacije (certifikata, sklopnih crteža i prospekata) na kojoj se nalazi tražena stavka tehničke specifikacije |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Srednjetlačni regulator tlaka plina dvostupanjski, DN 25 - prirubnički, Qmin = 25 m³/h |  |  |
|  | Izvedba: dvostupanjski regulator tlaka plina sa sigurnosnim blok ventilom (gornja blokada - SAV pso) i sigurnosnom membranom (SM) PN1, s osiguračem za slučaj nestašice plina(GMS) |  |  |
|  | Područje ulaznog tlaka: do pumax = 5 bar |  |  |
|  | Područje protoka: do minimalno Qpu = 25 m³/h (pu = 1 bar) |  |  |
|  | Područje podešavanja izlaznog tlaka: wds = od 20 do 25 mbar |  |  |
|  | Podešeni izlazni tlak: pds = 23 mbar |  |  |
|  | Regulacijska grupa: AC 10, u skladu s normom DIN 33822 |  |  |
|  | Grupa zatvaranja: SG 20, u skladu s normom DIN 33822 |  |  |
|  | Područje odstupanja blok ventila: AG 10, u skladu s normom DIN 33822 |  |  |
|  | Tlak aktiviranja sigurnosnog blok ventila (gornja blokada - SAV pso): pso = 90 mbar |  |  |
|  | Tlačno područje: PN 5 |  |  |
|  | Nazivni promjer: DN 25 |  |  |
|  | Priključci: prirubnički, DN 25, PN 16, prema HRN EN 1092-2 |  |  |
|  | Temperatura primjene: od -20 °C do +60 °C prema DIN 33822 |  |  |
|  | Ugradbene mjere: L = 160 mm, prema DIN 33822 |  |  |
|  | Membrana: dvostruka membrana na II stupnju regulacije: uz radnu membranu i sigurnosna (pomoćna) membrana (SM) |  |  |
|  | Otvor za disanje radne membrane |  |  |
|  | Osigurač za slučaj nestašice plina (GMS): tlak aktiviranja 40 - 60 % od nazivnog izlaznog tlaka, prema DIN 33822 |  |  |
|  | Sito: na ulazu, veličina otvora na situ prema DIN 33822 |  |  |
|  | Oznaka smjera protoka: strelica treba biti istaknuta na kućištu |  |  |
|  | Kućište: vatrootporno prema zahtjevima DIN 33822 |  |  |
|  | Mehanička čvrstoća priključnog kućišta prema DIN 33822 |  |  |
|  | Dijelovi sklopa kućišta regulatora moraju biti od slijedećih materijala (prema DIN 33822): a) priključni sklop (prirubnički spoj) izrađen od: EN -GJS-400-15 prema HRN EN 1563 (GGG 40 nodularni lijev) ili čelik b) sigurnosno - regulacijski sklop izrađen od: tlačno lijevani aluminij - legura prema HRN EN 1706 |  |  |
|  | Radni medij: Prirodni plinovi prema HRN EN 13686, Aneks B |  |  |
|  | Naljepnica na kućištu regulatora s podacima prema DIN 33822 |  |  |
|  | Ponuđeni srednjetlačni regulator tlaka mora imati mogućnost zamjene svih dijelova uključujući sapnicu, membrane i ostale gumene dijelove |  |  |

Napomena:

Napisati poveznicu na službenu mrežnu stranicu (web - stranica - adresa)

______________________

(obavezno upisati)