## TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ODRŽAVANJA BLOK STANICA
R.br. | NAZIV BLOK STANICE | Tip aktuatora | Proizvođač | Tip LBC
1. | BS IVANJA REKA | SEHAZ D-D1-125 SP/LBC | Fahlke | pLBC
2. | BS ELKA | SEHAZ D-D1-125 SP/LBC | Fahlke | pLBC
Sve stavke troškovnika potrebno je nakon završetka radova konstatirati zapisnički (odnosno izraditi dokumentaciju o ispitivanju)
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | količina | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
1 | PROVJERA UREĐAJA ZA POKRETANJE BLOK SLAVINE (naziv blok stanice red.br.od 1 - 2)
1.1 | ispitivanje funkcionalnosti sigurnosnih ventila | kom | 2 |  | 0
1.2 | Ispitivanje propusnosti brtvljenja spojeva sanacija eventualnih propuštanja | kom | 2 |  | 0
1.3 | ispitivanje ispravnosti upravljačkog uređaja elektrohidrauličkih aktuatora | kom | 2 |  | 0
1.4 | provjera rada ručne uljne pumpe | kom | 2 |  | 0
1.5 | provjera funkcionalnosti sklopa | kom | 2 |  | 0
|  | UKUPNO (€): |  |  | 0
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | količina | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
2 | PROVJERA FUNKCIONALNOSTI UPRAVLJAČKE JEDINICE (naziv blok stanice red.br.od 1 - 2)
2.1 | testiranje rada LBC uređaja sa provjerom i podešavanjem zadanih parametara gradijenta aktiviranja | kom | 2 |  | 0
2.2 | ispitivanje alarma elektrohidrauličkih aktuatora (nivo ulja, tlak ulja, motor, lokalno ili daljinsko upravljanje, status otvoren/zatvoren), test djelomičnoga koraka zatvaranja kuglaste slavine (PST) | kom | 2 |  | 0
2.3 | ručno testiranje pomoću LBC - zatvaranje i otvaranje blok slavine | kom | 2 |  | 0
2.4 | provjera baterija neprekidnog napajanja LBC-a, provjera napona baterija | kom | 2 |  | 0
2.5 | nakon provjera baterija zamjena po potrebi (2 baterije u setu), 21Ah | kom | 2 |  | 0
2.6 | daljinsko testiranje komunikacije između Dispečerskog centra – blok stanice i odziva upravljačke jedinice na zadani nalog za zatvaranje i otvaranje, te podešavanje i funkcionalno ispitivanje upravljačke jedinice | kom | 2 |  | 0
|  | UKUPNO (€): |  |  | 0
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | količina | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
3 | PREGLED TLAČNIH SPREMNIKA (naziv blok stanice red.br.od 1 - 2)
3.1 | ispitivanje nepropusnosti sanacija eventualnih propusnosti (izmjena brtvi,impulsnih vodova ili spojnih elemenata) | kom | 2 |  | 0
3.2 | provjera tlak dušika u spremniku i po potrebi nadopuna | kom | 2 |  | 0
3.3 | provjera nivoa ulja u spremniku i po potrebi nadopuna | kom | 2 |  | 0
|  | UKUPNO (€): |  |  | 0
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | količina | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
4 | PREGLED SUSTAVA ZA ISPUHIVANJE (BAY-PASS) (naziv blok stanice red.br.od 1 - 2)
4.1 | ispitivanje pokretljivosti zapora na obilaznom vodu | kom | 2 |  | 0
4.2 | ocjena funkcionalnosti i tehničke ispravnosti | kom | 2 |  | 0
|  | UKUPNO (€): |  |  | 0
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | količina | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
5 | ISPITIVANJE FUNKCIONALNOSTI I POKRETLJIVOSTI ZAPORA S PODMAZIVANJEM (naziv blok stanice red.br.od 1 - 2)
5.1 | funkcionalna provjera pokretljivosti zapora blok slavine 2 x godišnje (na kraju i na početku sezone) uvjetovana ručnim, automatskim aktiviranjem | kom | 2 |  | 0
5.2 | provjera propusnosti blok slavine block bled testom (ispitivanje na nepropusnost preko drenažnog ventila) ( 2x godišnje) | kom | 2 |  | 0
5.3 | brtvena mast za podmazivanje blok slavine ( 2x godišnje) | kom | 2 |  | 0
|  | UKUPNO (€): |  |  | 0
SVEUKUPNO 1+2+3+4+5(€) |  |  |  |  | 0
Za Ponuditelja:
(žig i potpis)