## Sheet1
IZVOĐENJE RADOVA NA DOPUNI GROMOBRANSKE INSTALACIJE - OBJEKTI NA SUSTAVU
[6 empty] | PRS GRAČANI | PRS ZAPREŠIĆ - SJEVER | PRS VOJNA POLICIJA | PRS TRSATSKA | PRS SUTINSKA VRELA | PRS NEMETOVA | PRS INKER | PRS DONJE SVETICE | PRS TRNOVČICA | PRS SPORT
I. Elektromontažni materijal
RB | Opis stavke | JM | Količina | Cijena | Ukupna cijena
1. | Nabava i isporuka izolirane hvataljke za zaštitu od udara munje, za unutarnju instalaciju vodiča. Ukupna dužina hvataljke: 4000 mm, promjera 50 mm; prihvatni vrh od aluminija dimenzija 1000x16 mm, izolirani dio od GFK plastike ojačane staklenim vlaknima, a nosivi dio od nehrđajućeg čelika 1.4301. s uključenom spojnicom i stezaljkom za izjadnačenje potencijala. Hvataljka prikladna za zone opterećenja vjetrom prema Eurokodu 1: HRN EN 1991-1-4. Tip hvataljke OBO isFang IN 4000 ili jednakovrijedno | kpl | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2. | Nabava i isporuka izolirane hvataljke za zaštitu od udara munje, za unutarnju instalaciju vodiča. Ukupna dužina hvataljke: 6000 mm, promjera 50 mm; prihvatni vrh od aluminija dimenzija 1000x16 mm, izolirani dio od GFK plastike ojačane staklenim vlaknima, a nosivi dio od nehrđajućeg čelika 1.4301. s uključenom spojnicom i stezaljkom za izjadnačenje potencijala. Hvataljka je prikladna za zone opterećenja vjetrom prema Eurokodu 1: HRN EN 1991-1-4. Tip hvataljke OBO isFang IN 6000 ili jednakovrijedno | kpl | 4 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3. | Nabava i isporuka izoliranog vodiča za odvođenje struje munje, Cu 35 mm² s četveroslojnom visokonaponskom izolacijom za sprječavanje površinskog izbijanja, vanjskog promjera ø 23mm. Za održavanje sigurnosnog razmaka sukladno HRN EN 62305 (VDE 0185-305-3), ispitan prema HRN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) s H1/150 kA - ekvivalentni sigurnosni razmak se ≤ 0,75 m (u zraku) i se ≤ 1,5 m (kod čvrstih materijal). Izolacija bez halogena, požarno opterećenje 4,3 kWh/m. Primjenjiv u područjima neposredne opasnosti od eksplozije - za ugradnju u Ex zone 1/2 i 21/22. Tip izoliranog vodiča OBO isCon 750 SW ili jednakovrijedno | m | 72 |  | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9
4. | Nabava i isporuka obujmice za montažu vodiča na krov/zid, promjera ø 23mm, izrađena od nehrđajućeg čelika 1.4301. Tip obujmice is Con H VA ili jednakovrijedno | kom | 34 |  | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
5. | Nabava i isporuka priključnog nastavka za spajanje vodiča na sustav uzemljenja, izrađen od nehrđajućeg čelika 1.4301. Ispitan na struju munje do 200 kA (razred zaštite od udara munje I). Tip spojnice isCon connect ili jednakovrijedno | kom | 10 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6. | Nabava i isporuka zidnog nosača za hvataljke s odstojnikom od 80mm, izrađen od nehrđajućeg čelika 1.4301. Tip nosača isFang TW80 ili jednakovrijedno | kom | 18 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
7. | Nabava i isporuka kabelske vezice, UV postojana, 7,6x380mm, poliamid, PA, crna Tip kablske vezice kao OBO 565 7.36x380 SWUV ili jednakovrijedno | kom | 50 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
8. | Nabava i isporuka držača za montažu na cijev, ø 50-300mm, nehrđajući čelik, VA, 1.4301, Tip nosača isFang TR100 ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
9. | Nabava i isporuka križne spojnice s dodatnom pločicom 60x60 mm, vruće pocinčana. Tip spojnice OBO 252 8-10 FT ili jednakovrijedno | kom | 10 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10. | Nabava i isporuka trake za uzemljenje Fe/Zn: - Materijal: čelik vruće cinčani - Nanos cinka: Z 500 [EN 62561-2] - Dimenzija ŠxV [mm]: 30 x 4 - Presjek: 120 mm2 | m | 50 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
11. | Nabava i prijevoz križne spojnice 80x80 mm za spajanje uzemljivača Fe/Zn 30x4 mm | kom | 10 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
I. UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL |  |  |  |  | 0
II. Elektromontažni radovi
RB | Opis stavke | JM | Količina | Cijena | Ukupna cijena
1. | Ugradnja i spajanje izolirane hvataljke za zaštitu od udara munje, za unutarnju instalaciju vodiča, ukupne duljine 4000mm - stavka 1, elektromontažni materijal | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2. | Ugradnja i spajanje izolirane hvataljke za zaštitu od udara munje, za unutarnju instalaciju vodiča, ukupne 6000 mm - stavka 2, elektromontažni materijal | kom | 4 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3. | Ugradnja i spajanje izoliranog vodiča za odvođenje struje munje, Cu 35 mm² - stavka 3, elektromontažni materijal | m | 72 |  | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9
4. | Ugradnja i spajanje obujmice za montažu vodiča na krov/zid, promjera ø 23mm - stavka 4, elektromontažni materijal | kom | 34 |  | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
5. | Ugradnja i spajanje priključnog nastavka za spajanje vodiča na sustav uzemljenja - stavka 5, elektromontažni materijal | kom | 10 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6. | Ugradnja i spajanje zidnog nosača za hvataljke s odstojnikom od 80mm - stavka 6, elektromontažni materijal | kom | 18 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
7. | Ugradnja i spajanje kabelske vezice - stavka 7, elektromontažni materijal | kom | 50 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
8. | Ugradnja i spajanje držača za montažu na cijev, ø 50-300mm - stavka 8, elektromontažni materijal | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
9. | Ugradnja i spajanje križne spojnice s dodatnom pločicom 60x60/3, vruće pocinčana - stavka 9, elektromontažni materijal | kom | 10 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10. | Ugradnja i spajanje trake za uzemljenje Fe/Zn 30x4 | kom | 50 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
11. | Ugradnja i spajanje križne spojnice 80x80/3 mm | kom | 10 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12. | Izrada i ugradnja potrebnih nosača za montažu hvatača na plinske stanice limene konstrukcije | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
II. UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  | 0
III. Pripremni radovi
1. | Ručni iskop rova u zemlji III kategorije dimenzija: 2m x 0,4m x 0,7m (DxŠxV) , za polaganje i spajanje pocinčane trake na uzemljivač, uključujući zatrpavanje i nabijanje u slojevima | m3 | 3 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja kamenog drobljenog materijala 0-63 mm (tampona), sa nabijanjem do potrebne zbijenosti | m3 | 3 |  | 0
3. | Uređenje i čišćenje prometne površine i dovođenje u prvobitno stanje | m2 | 3 |  | 0
4. | Odvoz viška materijala na odlagalište gospodarenja otpadom | m3 | 3 |  | 0
5. | Nabava, isporuka i ugradnja sitnog spojnog materijala (zupčaste podloške, stopice, vijčani materijal..) | kpl | 3 |  | 0
III. UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
IV. Tehničko - administrativni radovi
1. | Mjerenje otpora uzemljenja i izdavanje atesta po završetku radova prema HRN EN 63205 i važećem pravilniku | kpl | 10 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2. | Dokumentacija izvedenih radova: - dokaznica utrošenog materijala - dnevnik rada | kpl | 1 |  | 0
IV. UKUPNO TEHNIČKO - ADMINISTRATIVNI POSLOVI |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I . | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL | 0
II. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI | 0
III. | PRIPREMNI RADOVI | 0
IV. | TEHNIČKO - ADMINISTRATIVNI RADOVI | 0
UKUPNO |  | 0
| Datum: 18.02.2026. |  | Izradila:
Romana Crneković, mag. ing. petrol.