## Troškovnik servis O.S.
TROŠKOVNIK - ODRŽAVANJE ODORIZACIJSKIH STANICA (O.S.)
I. | O.S. JUG, Sisačka cesta, Zagreb / tip opreme - LEWA DA 8
r.br. | opis robe/usluga | jedinica mjere | količina | jedinična cijena (€) | ukupna cijena (€)
1. | Neutralizacija opreme za odoriranje sredstvom za neutralizaciju | kom | 1
2. | Zamjena brtvi na ventilu za punjenje radnog spremnika | kom | 2
3. | Zamjena brtvi na mjernoj bireti nivoa odoranta | kom | 2
4. | Zamjena brtvi na radnom spremniku | kom | 2
5. | Zamjena brtvi na staklenom cilindru birete | kom | 2
6. | Zamjena filtera na radnom spremniku | kom | 1
7. | Demontaža radne pumpe MLM 15/8 i montaža rezervne pumpe MLM 15/8 zbog rada odorizacijske stanice za vrijeme servisa radne pumpe. | kompl | 1
8. | Montaža radne servisirane pumpe MLM 15/8 i demontaža rezervne pumpe MLM 15/8 | kompl | 1
9. | Servis KMM mjerača protoka odoranta | kompl | 1
10. | Kontrola funkcionalnosti opreme odorizacijske stanice | kompl | 1
11. | Kontrola rada odorizacijske opreme i upravljačke elektronike | kompl | 1
12. | Tlačna proba odorizacijskog sistema i provjera nepropusnosti | kompl | 1
13. | Odzračivanje i puštanje stanice u rad | kompl | 2
14.
15.
14. | Servis radne elektromagnetske pumpe tip LEWA 15/8 - zamjena membrane - zamjena hidrauličnog ulja - zamjena brtvi na tlačnom ventilu - ispitivanje solenoida (zavojnice) pumpe i podešavanje kotve magneta. - dinamičko testiranje pumpe - ispitivanje protoka pumpe i tlačna proba, | kompl | 1
UKUPNO I. (€)
II. | O.S. ZAPREŠIĆ, IV Rakitovec, Zaprešić / tip opreme - LEWA DA 8
r.br. | opis robe/usluga | jedinica mjere | količina | jedinična cijena (€) | ukupna cijena (€)
1. | Neutralizacija opreme za odoriranje sredstvom za neutralizaciju | kom | 1
2. | Zamjena brtvi na ventilu za punjenje radnog spremnika | kom | 2
3. | Zamjena brtvi na mjernoj bireti nivoa odoranta | kom | 2
4. | Zamjena brtvi na radnom spremniku | kom | 2
5. | Zamjena brtvi na staklenom cilindru birete | kom | 2
6. | Zamjena filtera na radnom spremniku | kom | 1
7. | Demontaža radne pumpe MLM 15/8 i montaža rezervne pumpe MLM 15/8 zbog rada odorizacijske stanice za vrijeme servisa radne pumpe. | kompl | 1
8. | Montaža radne servisirane pumpe MLM 15/8 i demontaža rezervne pumpe MLM 15/8 | kompl | 1
9. | Servis KMM mjerača protoka odoranta | kompl | 1
10. | Kontrola funkcionalnosti opreme odorizacijske stanice | kompl | 1
11. | Kontrola rada odorizacijske opreme i upravljačke elektronike | kompl | 1
12. | Tlačna proba odorizacijskog sistema i provjera nepropusnosti | kompl | 1
13. | Odzračivanje i puštanje stanice u rad. | kompl | 2
14.
15.
14. | Servis radne elektromagnetske pumpe tip LEWA 15/8 - zamjena membrane - zamjena hidrauličnog ulja - zamjena brtvi na tlačnom ventilu - ispitivanje solenoida (zavojnice) pumpe i podešavanje kotve magneta. - dinamičko testiranje pumpe - ispitivanje protoka pumpe i tlačna proba, | kompl | 1
UKUPNO II. (€)
III. | O.S. IVANJA REKA, Slavonska avenija, Zagreb / tip opreme - LEWA DA 8
r.br. | opis robe/usluga | jedinica mjere | količina | jedinična cijena (€) | ukupna cijena (€)
1. | Neutralizacija opreme za odoriranje sredstvom za neutralizaciju | kom | 1
2. | Zamjena brtvi na ventilu za punjenje radnog spremnika | kom | 2
3. | Zamjena brtvi na mjernoj bireti nivoa odoranta | kom | 2
4. | Zamjena brtvi na radnom spremniku | kom | 2
5. | Zamjena brtvi na staklenom cilindru birete | kom | 2
6. | Zamjena filtera na radnom spremniku | kom | 1
7. | Demontaža radne pumpe MLM 15/5 i montaža rezervne pumpe MLM 15/8 zbog rada odorizacijske stanice za vrijeme servisa radne pumpe. | kompl | 1
8. | Montaža radne servisirane pumpe MLM 15/8 i demontaža rezervne pumpe MLM 15/5 | kompl | 1
9. | Servis KMM mjerača protoka odoranta | kompl | 1
10. | Kontrola funkcionalnosti opreme odorizacijske stanice | kompl | 1
11. | Kontrola rada odorizacijske opreme i upravljačke elektronike | kompl | 1
12. | Tlačna proba odorizacijskog sistema i provjera nepropusnosti | kompl | 1
13. | Odzračivanje i puštanje stanice u rad. | kompl | 2
14. | Servis radne elektromagnetske pumpe tip LEWA 15/5 - zamjena membrane - zamjena hidrauličnog ulja - zamjena brtvi na tlačnom ventilu - ispitivanje solenoida (zavojnice) pumpe i podešavanje kotve magneta. - dinamičko testiranje pumpe - ispitivanje protoka pumpe i tlačna proba, | kompl | 1
UKUPNO III. (€)
IV. | O.S. ZAPAD, Savska cesta, Bestovje / tip opreme - LEWA DA 8
r.br. | opis robe/usluga | jedinica mjere | količina | jedinična cijena (€) | ukupna cijena (€)
1. | Neutralizacija opreme za odoriranje sredstvom za neutralizaciju | kom | 1
2. | Zamjena brtvi na ventilu za punjenje radnog spremnika | kom | 2
2. | Zamjena brtvi na ventilu za punjenje radnog spremnika | kom | 2
4.
3. | Zamjena brtvi na mjernoj bireti nivoa odoranta | kom | 2
4. | Zamjena brtvi na radnom spremniku | kom | 2
5. | Zamjena brtvi na staklenom cilindru birete | kom | 2
6. | Zamjena filtera na radnom spremniku | kom | 1
7. | Demontaža radne pumpe MLM 15/8 i montaža rezervne pumpe MLM 15/8 zbog rada odorizacijske stanice za vrijeme servisa radne pumpe. | kompl | 1
9.
8. | Montaža radne servisirane pumpe MLM 15/8 i demontaža rezervne pumpe MLM 15/8 | kompl | 1
9. | Servis KMM mjerača protoka odoranta | kompl | 1
10. | Kontrola funkcionalnosti opreme odorizacijske stanice | kompl | 1
11. | Kontrola rada odorizacijske opreme i upravljačke elektronike | kompl | 1
12. | Tlačna proba odorizacijskog sistema i provjera nepropusnosti | kompl | 1
13. | Odzračivanje i puštanje stanice u rad. | kompl | 2
14. | Servis radne elektromagnetske pumpe tip LEWA 15/8 - zamjena membrane - zamjena hidrauličnog ulja - zamjena brtvi na tlačnom ventilu - ispitivanje solenoida (zavojnice) pumpe i podešavanje kotve magneta. - dinamičko testiranje pumpe - ispitivanje protoka pumpe i tlačna proba, | kompl | 1
UKUPNO IV (€)
V. | O.S. ISTOK, Čulinečka cesta, Zagreb / tip opreme - LEWA DA 8
r.br. | opis robe/usluga | jedinica mjere | količina | jedinična cijena (€) | ukupna cijena (€)
1. | Neutralizacija opreme za odoriranje sredstvom za neutralizaciju | kom | 1
2. | Zamjena brtvi na ventilu za punjenje radnog spremnika | kom | 2
3. | Zamjena brtvi na mjernoj bireti nivoa odoranta | kom | 2
4. | Zamjena brtvi na radnom spremniku | kom | 2
5. | Zamjena brtvi na staklenom cilindru birete | kom | 2
6. | Zamjena filtera na radnom spremniku | kom | 1
7. | Demontaža radne pumpe MLM 15/8 i montaža rezervne pumpe MLM 15/8 zbog rada odorizacijske stanice za vrijeme servisa radne pumpe | kompl | 1
9.
8. | Montaža radne servisirane pumpe MLM 15/8 i demontaža rezervne pumpe MLM 15/8 | kompl | 1
9. | Servis KMM mjerača protoka odoranta | kompl | 1
10. | Kontrola funkcionalnosti opreme odorizacijske stanice | kompl | 1
11. | Kontrola rada odorizacijske opreme i upravljačke elektronike | kompl | 1
12. | Tlačna proba odorizacijskog sistema i provjera nepropusnosti | kompl | 1
13. | Odzračivanje i puštanje stanice u rad | kompl | 1
14. | Servis radne elektromagnetske pumpe tip LEWA 15/8 - zamjena membrane - zamjena hidrauličnog ulja - zamjena brtvi na tlačnom ventilu - ispitivanje solenoida (zavojnice) pumpe i podešavanje kotve magneta. - dinamičko testiranje pumpe - ispitivanje protoka pumpe i tlačna proba, | kompl | 1
UKUPNO V (€)
SVEUKUPNO I. + II. + III. + IV. + V. (€)
Za ponuditelja:
____________
žig i potpis